CХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЯЗЫКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

КАРСУНСКОГО РАЙОНА

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД С 2025 ПО 2035 годы

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

СОДЕРЖАНИЕ

| ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 12 |
| --- | --- |
| 1.1. Функциональная структура теплоснабжения | 12 |
| 1.1.1. Зоны действия производственных котельных | 12 |
| 1.1.2. Зоны действий индивидуального теплоснабжения | 13 |
| 1.2. Источники тепловой энергии | 13 |
| 1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования | 13 |
| 1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | 14 |
| 1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | 15 |
| 1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто | 16 |
| 1.2.5. Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | 17 |
| 1.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | 20 |
| 1.2.7. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха | 20 |
| 1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования | 20 |
| 1.2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | 21 |
| 1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | 22 |
| 1.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | 22 |
| 1.2.12. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей | 22 |
| 1.3. Тепловые сети, сооружения на них | 23 |
| 1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения | 23 |
| 1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии | 27 |
| 1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам | 39 |
| 1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | 41 |
| 1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов | 41 |
| 1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности | 41 |
| 1.3.7. Фактические температурные режимы отпусков тепла в тепловые сети и их соответствие, утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети | 43 |
| 1.3.8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей | 43 |
| 1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет | 57 |
| 1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет | 57 |
| 1.3.11. Описание процедур диагностики состояние тепловых сетей и планирование капитальных (текущих) ремонтов | 57 |
| 1.3.12. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей | 58 |
| 1.3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включенных в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | 59 |
| - 1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года | 60 |
| 1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | 60 |
| 1.3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | 60 |
| 1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | 61 |
| 1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи | 61 |
| 1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций | 61 |
| 1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления | 61 |
| 1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию | 61 |
| 1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей | 61 |
| 1.4. Зоны действия источников тепловой энергии | 61 |
| 1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии | 64 |
| 1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии | 64 |
| 1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии | 64 |
| 1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии | 65 |
| 1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом | 66 |
| 1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение | 67 |
| 1.5.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии | 67 |
| 1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки | 70 |
| 1.6.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения | 70 |
| 1.6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения | 73 |
| 1.6.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю | 73 |
| 1.6.4. Описание причин возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицита на качество теплоснабжения | 75 |
| 1.6.5. Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности | 75 |
| 1.7 Балансы теплоносителя | 75 |
| 1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть | 75 |
| 1.7.2. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения | 81 |
| 1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом | 83 |
| 1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии | 83 |
| 1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями | 84 |
| 1.8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки | 84 |
| 1.8.4. Описание использования местных видов топлива | 85 |
| 1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения | 85 |
| 1.8.6 Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе | 85 |
| 1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа | 85 |
| 1.9. Надежность теплоснабжения | 85 |
| 1.9.1. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей | 91 |
| 1.9.2. Частота отключений потребителей | 92 |
| 1.9.3. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений | 93 |
| 1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения) | 93 |
| 1.9.5. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.10.2015 г. №1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин в электроэнергетике» | 94 |
| 1.9.6. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении | 95 |
| 1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций | 96 |
| 1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения | 99 |
| 1.11.1. Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет | 99 |
| 1.11.2. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения | 99 |
| 1.11.3. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения | 99 |
| 1.11.4. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в т.ч. для социально значимых категорий потребления | 99 |
| 1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет | 100 |
| 1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения | 100 |
| 1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Муниципального образования «Языковское городское поселение» | 100 |
| 1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводивших к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей) | 100 |
| 1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей) | 101 |
| 1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения | 101 |
| 1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения | 102 |
| 1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения | 102 |
| ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 102 |
| 2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения | 102 |
| 2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе | 104 |
| 2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации | 104 |
| 2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе | 104 |
| 2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе | 105 |
| 2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе | 105 |
| 2.7. Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | 105 |
| 2.8. Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки | 105 |
| 2.9. Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии | 105 |
| 2.10. Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды | 105 |
| ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 106 |
| 3.1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов | 109 |
| 3.2. Паспортизация объектов системы теплоснабжения | 113 |
| 3.3. Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное | 113 |
| 3.4. Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть | 113 |
| 3.5. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии | 113 |
| 3.6. Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку | 114 |
| 3.7. Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя | 114 |
| 3.8. Расчет показателей надежности теплоснабжения | 114 |
| 3.9. Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения | 114 |
| - 3.10. Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей | 115 |
| ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ | 115 |
| 4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величин расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды | 115 |
| 4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии | 122 |
| 4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей | 122 |
| ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЯЗЫКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» | 122 |
| 5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения Муниципального образования «Языковское городское поселение» (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения | 123 |
| 5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развитие систем теплоснабжения Муниципального образования «Языковское городское поселение» | 123 |
| 5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения Муниципального образования «Языковское городское поселение» на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения Муниципального образования «Языковское городское поселение» | 123 |
| ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ | 124 |
| 6.1. Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетная величина плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии | 124 |
| 6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участком такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения | 125 |
| 6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов | 125 |
| 6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии | 126 |
| 6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения | 126 |
| 6.6. Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | 128 |
| 6.7. Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | 128 |
| ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ | 133 |
| 7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения | 133 |
| 7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей | 133 |
| 7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения | 134 |
| 7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения | 134 |
| 7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения | 134 |
| 7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок | 135 |
| 7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии | 135 |
| 7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | 135 |
| 7.9. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | 135 |
| 7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии | 135 |
| 7.11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями | 135 |
| 7.12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения | 136 |
| 7.13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива | 136 |
| 7.14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения | 136 |
| 7.15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения | 136 |
| 7.16. Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью | 139 |
| 7.17. Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | 139 |
| 7.18. Определение перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке | 139 |
| 7.19. Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива | 139 |
| ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ | 140 |
| 8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) | 140 |
| 8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах Муниципального образования «Языковское городское поселение» | 140 |
| 8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок | 140 |
| 8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных | 140 |
| 8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | 141 |
| 8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 141 |
| 8.7. Предложения по строительству, реконструкции и (или) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 141 |
| 8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций | 143 |
| ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 143 |
| 9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения | 143 |
| 9.2. Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) | 143 |
| 9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям | 144 |
| 9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения | 144 |
| 9.5. Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения | 144 |
| 9.6. Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения | 144 |
| ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ | 144 |
| 10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории Муниципального образования «Языковское городское поселение» | 144 |
| 10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива | 148 |
| 10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива | 149 |
| 10.4. Вид топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты" Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения | 149 |
| 10.5. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе | 150 |
| 10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса Муниципального образования «Языковское городское поселение» | 150 |
| ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 150 |
| 11.1. Метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения | 153 |
| 11.2. Метода и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения | 153 |
| 11.3. Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам | 154 |
| 11.4. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки | 158 |
| 11.5. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии | 158 |
| 11.6. Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения | 158 |
| ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ | 158 |
| 12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей | 158 |
| 12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей | 162 |
| 12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций | 163 |
| 12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения | 165 |
| ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЯЗЫКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» | 166 |
| 13.1. Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии | 168 |
| 13.2. Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения | 169 |
| 13.2.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений | 169 |
| 13.2.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений | 169 |
| 13.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | 169 |
| 13.4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 170 |
| 13.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности | 172 |
| 13.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | 173 |
| 13.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | 176 |
| 13.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | 176 |
| 13.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 176 |
| 13.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | 176 |
| 13.11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | 177 |
| 13.12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения) | 178 |
| 13.13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения) | 179 |
| 13.14. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | 179 |
| ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ | 180 |
| 14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения | 180 |
| 14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации | 183 |
| 14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей | 185 |
| ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 185 |
| 15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Муниципального образования «Языковское городское поселение» | 185 |
| 15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих состав единой теплоснабжающей организации | 187 |
| 15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации | 191 |
| 15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации | 195 |
| 15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации | 195 |
| ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 196 |
| 16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | 196 |
| 16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них | 196 |
| 16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения | 196 |
| ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 198 |
| 17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения | 198 |
| 17.2. Ответы разработчиков проектов схемы теплоснабжения на замечания и предложения | 198 |
| 17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения | 198 |
| ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 199 |

ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

1.1. Функциональная структура теплоснабжения

На территории МО «Языковское городское поселение» по состоянию на 01.01.2024 года проживает 3 987 человек.

В настоящее время на территории муниципального образования действует централизованная система теплоснабжения. Объекты, не подключенные к централизованной системе теплоснабжения, обеспечиваются тепловой энергией от индивидуальных источников отопления, а также от локальных котельных. На территории МО «Языковское городское поселение» деятельность в области производства и передачи тепловой энергии осуществляет одна организация - ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области».

Сложившаяся система централизованного теплоснабжения включает в себя единый комплекс сооружений, основного котельного и вспомогательного оборудования, а также наружных инженерных коммуникаций.

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность двенадцати источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

Источниками централизованного теплоснабжения в р.п. Языково и с. Прислониха являются котельные, работающие на природном газе.

1.1.1. Зоны действия производственных котельных

По результатам сбора исходных данных проектов строительства новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии в технологических процессах в виде горячей воды или пара не выявлено.

В настоящий момент существующие предприятия не имеют проектов расширения или увеличения мощности производства в существующих границах. Запланированные преобразования на территории промышленных предприятий имеют административную направленность и не окажут влияния на уровни потребления тепловой энергии на территории МО «Языковское городское поселение».  Как правило, при увеличении потребления тепловой энергии промышленные предприятия устанавливают собственный источник тепловой энергии, который работает для покрытия необходимых тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию, ГВС производственных и административных корпусов, а также для выработки тепловой энергии в виде пара на различные технологические цели. Аналогичная ситуация характерна и для строительства новых промышленных предприятий.

1.1.2. Зоны действий индивидуального теплоснабжения

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) малоэтажных жилых объектов усадебного типа осуществляется от индивидуальных газовых котлов, установленных в домах коттеджного и усадебного типа.

Отопление от индивидуальных источников тепловой энергии более выгоднее, чем отопление от централизованного теплоснабжения.

Индивидуальные источники поставляют тепловую энергию без потерь. Так же отсутствует риск поломки тепловых сетей в отопительный период.

Индивидуальные источники тепловой энергии муниципального образования «Языковское городское поселение» служат для отопления и горячего водоснабжения индивидуального жилого фонда суммарной площадью 68,63 тыс. м2. Поскольку данные об установленной тепловой мощности данных теплоагрегатов отсутствуют, не представляется возможности точно оценить резервы этого вида оборудования. Расход тепла на отопление существующих индивидуальных жилых домов определен из условий 20 ккал/ч на 1 м2. Ориентировочная тепловая нагрузка ИЖС, обеспечиваемая от индивидуальных теплогенераторов, составляет около 1,37 Гкал/час.

1.2. Источники тепловой энергии

Источники тепловой энергии на территории МО «Языковское городское поселение»  подразделяются по видам используемого топлива. Основным видом сжигаемого топлива является природный газ.

1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования

На территории муниципального образования «Языковское городское поселение» действуют 12 источников теплоснабжения.

Таблица 1

| Наименование теплоисточника | Год ввода котельной в эксплуатацию | Марка (тип) котла | Год установки | Год капитального ремонта (последний) | Мощность котлов, Гкал.час. | Режим работы котлов | Вид топлива | Присоединённая нагрузка на котельную, Гкал.час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ДК и Администрации, р.п.Языково, ул.Клубная, 1а | 2018 | Rossen RS-H-400 |  |  | 0,344 | водогрейный | Природный газ | 0,223 |
| Котельная ДШИ, Языково, ул.Цветкова, 3б | 2018 | Rossen RS-H-40 |  |  | 0,034 | водогрейный | Природный газ | 0,0243 |
| Котельная на 4 жилых дома, р.п. Языково, ул.Льва Толстого, 47 | 2018 | Buderus Logano Sk 655 |  |  | 0,26 | водогрейный | Природный газ | 0,44 |
|  | 2018 | Buderus Logano Sk 655 |  |  | 0,26 |  |  |  |
| Котельная пансионата, р.п.Языково, ул.Советская, 3А | 2008 | Riello RTQ 418 |  |  | 0,359 | водогрейный | Природный газ | 0,394 |
|  | 2008 | Riello RTQ 418 |  |  | 0,359 |  |  |  |
| Котельная СОШ, с.Прислониха, ул.Школьная | 2008 | КВа-0,10 Прометей |  |  | 0,086 | водогрейный | Природный газ | 0,106 |
|  | 2008 | КВа-0,10 Прометей |  |  | 0,086 |  |  |  |
| Котельная храма, с.Прислониха, ул. Льва Толстого | 2018 | Котёл Rossen RS-H-40 |  |  | 0,034 | водогрейный | Природный газ | 0,0277 |
| Котельная, р.п.Языкова, ул.Цветкова, 10а | 2019 | Rossen RS-A-80 |  |  | 0,069 | водогрейный | Природный газ | 0,0956 |
|  | 2019 | Rossen RS-A-80 |  |  | 0,069 |  |  |  |
| Котельная, р.п.Языково, ул.Цветкова, 6а,8а | 2019 | ROSSEN RS-A100 |  |  | 0,086 | водогрейный | Природный газ | 0,1185 |
|  | 2021 | ROSSEN RS-A80 |  |  | 0,069 |  |  |  |
| Котельная, р.п.Языково, ул.Михайлова, 4,6 | 2021 | Rossen RS-A80 |  |  | 0,069 | водогрейный | Природный газ | 0,171 |
|  | 2021 | Rossen RS-A 100 |  |  | 0,137 |  |  |  |
| Котельная, р.п.Языково, ул.Цветкова, 12а | 2022 | ИШМА-100 |  |  | 0,086 | водогрейный | Природный газ | 0,1071 |
|  | 2022 | RS-A80 |  |  | 0,069 |  |  |  |
|  | 2022 | RS-A80 |  |  | 0,069 |  |  |  |
| Котельная СОШ, р.п. Языково | 2018 | Rossen КВа-0,39 |  |  | 0,344 | водогрейный | Природный газ | 0,6331 |
|  | 2018 | Rossen КВа-0,39 |  |  | 0,344 |  |  |  |
| Котельная, р.п.Языково,ул. Пионерская 1а Старая СОШ | 2018 | Rossen RS-D400 |  |  | 0,344 | водогрейный | Природный газ | 0,8387 |
|  | 2018 | Rossen RS-D600 |  |  | 0,516 |  |  |  |
|  | 2018 | Rossen RS-D800 |  |  | 0,688 |  |  |  |

1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Таблица 2 - Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в зоне деятельности теплоснабжающих организаций (по данным на 2023 год), Гкал/ч

| № п/п | Наименование и адрес котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ДК и Администрации, р.п.Языково, ул. Клубная, 1а | 0,344 | 0,0 | 0,344 | 0,344 | 0,0 |
| 2 | Котельная ДШИ, р.п.Языково, ул.Цветкова, 3б | 0,034 | 0,0 | 0,034 | 0,034 | 0,0 |
| 3 | Котельная на 4 жилых дома, р.п. Языково, ул. Льва Толстого, 47 | 0,52 | 0,0 | 0,52 | 0,52 | 0,0 |
| 4 | Котельная пансионата, р.п. Языково, ул. Советская, 3А | 0,7188 | 0,0 | 0,7188 | 0,7188 | 0,0 |
| 5 | Котельная СОШ, с. Прислониха, ул. Школьная | 0,172 | 0,0 | 0,172 | 0,172 | 0,0 |
| 6 | Котельная храма, с. Прислониха, ул. Льва Толстого | 0,034 | 0,0 | 0,034 | 0,034 | 0,0 |
| 7 | Котельная, р.п. Языкова, ул .Цветкова, 10а | 0,138 | 0,0 | 0,138 | 0,138 | 0,0 |
| 8 | Котельная, р.п.Языково, ул. Цветкова, 6а,8а | 0,327 | 0,0 | 0,327 | 0,327 | 0,0 |
| 9 | Котельная, р.п.Языково, ул. Михайлова, 46 | 0,206 | 0,0 | 0,206 | 0,206 | 0,0 |
| 10 | Котельная, р.п. Языково, ул. Цветкова, 12а | 0,224 | 0,0 | 0,224 | 0,224 | 0,0 |
| 11 | Котельная СОШ, р.п. Языково | 0,688 | 0,0 | 0,688 | 0,688 | 0,0 |
| 12 | Котельная, р.п.Языково,ул. Пионерская, 1а (Старая СОШ) | 1,548 | 0,0 | 1,548 | 1,548 | 0,0 |

1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой

тепловой мощности

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.)».

Ограничения на тепловую мощность отсутствуют.

Таблица 3

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная мощность (Гкал/час) | Располагаемая мощность (Гкал/час) |
| --- | --- | --- |
| Котельная ДК и Администрации, р.п.Языково, ул. Клубная, 1а | 0,344 | 0,344 |
| Котельная ДШИ, р.п.Языково, ул.Цветкова, 3б | 0,034 | 0,034 |
| Котельная на 4 жилых дома, р.п. Языково, ул. Льва Толстого, 47 | 0,52 | 0,52 |
| Котельная пансионата, р.п. Языково, ул. Советская, 3А | 0,7188 | 0,7188 |
| Котельная СОШ, с. Прислониха, ул. Школьная | 0,172 | 0,172 |
| Котельная храма, с. Прислониха, ул. Льва Толстого | 0,034 | 0,034 |
| Котельная, р.п. Языкова, ул .Цветкова, 10а | 0,138 | 0,138 |
| Котельная, р.п.Языково, ул. Цветкова, 6а,8а | 0,327 | 0,327 |
| Котельная, р.п.Языково, ул. Михайлова, 46 | 0,206 | 0,206 |
| Котельная, р.п. Языково, ул. Цветкова, 12а | 0,224 | 0,224 |
| Котельная СОШ, р.п. Языково | 0,688 | 0,688 |
| Котельная, р.п.Языково,ул. Пионерская, 1а (Старая СОШ) | 1,548 | 1,548 |

1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Таблица 4

| Наименование источника теплоснабжения | Мощность нетто, Гкал/час | Собственные нужды котельной |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/год | Гкал/час |
| Котельная ДК и Администрации, р.п.Языково, ул. Клубная, 1а | 0,344 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная ДШИ, р.п.Языково, ул.Цветкова, 3б | 0,034 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная на 4 жилых дома, р.п. Языково, ул. Льва Толстого, 47 | 0,52 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная пансионата, р.п. Языково, ул. Советская, 3А | 0,7188 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная СОШ, с. Прислониха, ул. Школьная | 0,172 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная храма, с. Прислониха, ул. Льва Толстого | 0,034 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная, р.п. Языкова, ул .Цветкова, 10а | 0,138 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная, р.п.Языково, ул. Цветкова, 6а,8а | 0,327 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная, р.п.Языково, ул. Михайлова, 46 | 0,206 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная, р.п. Языково, ул. Цветкова, 12а | 0,224 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная СОШ, р.п. Языково | 0,688 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная, р.п.Языково,ул. Пионерская, 1а (Старая СОШ) | 1,548 | 0,0 | 0,0 |

1.2.5. Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сведения о сроках ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса источников приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Сведения по основному оборудованию котельных

| № п/п | Наименование и адрес котельной | Марка котла | Год ввода | Срок эксплуатации, лет | Год последнего капитального ремонта | Нормативный срок службы по ГОСТ 21563-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Котельная ДК и Администрации, р.п.Языково, ул.Клубная, 1а | Rossen RS-H-400 | 2018 | 6 | 2023 | не менее 10 лет |
| 2 | - Котельная ДШИ, Языково, ул.Цветкова, 3б | Rossen RS-H-40 | 2018 | 6 | 2023 | не менее 10 лет |
| 3 | - Котельная на 4 жилых дома, р.п. Языково, ул.Льва Толстого, 47 | Buderus Logano Sk 655 | 2018 | 6 | 2023 | не менее 10 лет |
|  |  | Buderus Logano Sk 655 | 2018 | 6 | 2023 |  |
| 4 | - Котельная пансионата, р.п.Языково, ул.Советская, 3А | Riello RTQ 418 | 2008 | 16 | 2023 | не менее 10 лет |
|  |  | Riello RTQ 418 | 2008 | 16 | 2023 |  |
| 5 | - Котельная СОШ, с.Прислониха, ул.Школьная | КВа-0,10 Прометей | 2008 | 16 | 2023 | не менее 10 лет |
|  |  | КВа-0,10 Прометей | 2008 | 16 | 2023 |  |
| 6 | - Котельная храма, с.Прислониха, ул. Льва Толстого | Котёл Rossen RS-H-40 | 2016 | 7 | 2023 | не менее 10 лет |
| 7 | - Котельная, р.п.Языкова, ул.Цветкова, 10а | Rossen RS-A-80 | 2019 | 4 | 2023 | не менее 10 лет |
|  |  | Rossen RS-A-80 | 2019 | 4 | 2023 |  |
| 8 | - Котельная, р.п.Языково, ул.Цветкова, 6а,8а | ROSSEN RS-A100 | 2019 | 4 | 2023 | не менее 10 лет |
|  |  | ROSSEN RS-A100 | 2019 | 4 | 2023 |  |
|  |  | ROSSEN RS-A100 | 2019 | 4 | 2023 |  |
|  |  | ROSSEN RS-A80 | 2021 | 2 | 2023 |  |
| 9 | - Котельная, р.п.Языково, ул.Михайлова, 4,6 | Rossen RS-A80 | 2021 | 3 | 2023 | не менее 10 лет |
|  |  | Rossen RS-A 100 | 2021 | 3 | 2023 |  |
| 10 | - Котельная, р.п.Языково, ул.Цветкова, 12а | ИШМА-100 | 2022 | 2 | 2023 | не менее 10 лет |
|  |  | RS-A80 | 2022 | 2 | 2023 |  |
|  |  | RS-A80 | 2022 | 2 | 2023 |  |
| 11 | - Котельная СОШ, р.п. Языково | Rossen КВа-0,39 | 2018 | 6 | 2023 | не менее 10 лет |
|  |  | Rossen КВа-0,39 | 2018 | 6 | 2023 |  |
| 12 | - Котельная, р.п.Языково,ул. Пионерская 1а Старая СОШ | Rossen RS-D400 | 2018 | 6 | 2023 | не менее 10 лет |
|  |  | Rossen RS-D600 | 2018 | 6 | 2023 |  |
|  |  | Rossen RS-D800 | 2018 | 6 | 2023 |  |

Данные по паспортному значению назначенного срока службы котлов отсутствуют. Согласно ГОСТ 21563-93 полный назначенный срок службы водогрейных котлов теплопроизводительностью до 4,5 МВт – 10 лет, теплопроизводительностью до 35 МВт – 15 лет, теплопроизводительностью выше 35 МВт – 20 лет при средней продолжительности работы котла в год с номинальной теплопроизводительностью – 3000 ч.

1.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)

Ввиду отсутствия на рассматриваемой территории теплофикационного оборудования, а также перспективных планов по строительству на территории источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, данный пункт не рассматривается.

1.2.7. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников

тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

От тепловых источников осуществляется центральное качественное регулирование отпуска тепла в тепловые сети. Графики изменения температур теплоносителя определены при проектировании и строительстве систем теплоснабжения.

Изменение температуры теплоносителя производится посредством изменения количества подаваемого на горение топлива.

Подключение потребителей к тепловой сети следующее:

- при температуре в прямом трубопроводе 70°C – непосредственное присоединение систем отопления к тепловой сети.

1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования определяется числом часов использования установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.

Число часов использования установленной тепловой мощности – это отношение выработанной источником теплоснабжения тепловой энергии в течение года, к установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.

Анализ загрузки источников проводился исходя из установленной мощности источников.

Сведения о среднегодовой загрузке оборудования на 2023 год представлены в таблице 6.

1.2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Таблица 6 - Информация об установленных приборах учета тепловой энергии на котельных теплоснабжающих организаций (по данным на 2023 год)

| № п/п | Наименование и адрес котельной | Марка прибора учета |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная на 4 жилых дома, р.п. Языково, ул.Льва Толстого, в кадастровом квартале 73:05:030130 | ВКТ-9-01 |
| 2 | Котельная СОШ, р.п. Языково, на территории Карсунского района, в кадастровом квартале 73:05:030128 | Эльф-04П |
| 3 | Котельная СОШ, с.Прислониха | ВЗЛЕТ ТСРВ-031 |
| 4 | Мини котельная, ОКС , р.п.Языкова, ул.Цветкова, 10 а | ВКТ-7-02 |

Таблица 6

| № | Наименование котельной, адрес | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, час. |
| 1 | Котельная ДК и Администрации, р.п.Языково, ул. Клубная, 1а | 0,344 | 290,75 | 845 |
| 2 | Котельная ДШИ, р.п.Языково, ул.Цветкова, 3б | 0,034 | 31,66 | 931 |
| 3 | Котельная на 4 жилых дома, р.п. Языково, ул. Льва Толстого, 47 | 0,52 | 514,52 | 989 |
| 4 | Котельная пансионата, р.п. Языково, ул. Советская, 3А | 0,7188 | 452,52 | 630 |
| 5 | Котельная СОШ, с. Прислониха, ул. Школьная | 0,172 | 111,48 | 648 |
| 6 | Котельная храма, с. Прислониха, ул. Льва Толстого | 0,034 | 32,17 | 946 |
| 7 | Котельная, р.п. Языкова, ул .Цветкова, 10а | 0,138 | 112,65 | 816 |
| 8 | Котельная, р.п.Языково, ул. Цветкова, 6а,8а | 0,327 | 134,25 | 411 |
| 9 | Котельная, р.п.Языково, ул. Михайлова, 46 | 0,206 | 199,83 | 970 |
| 10 | Котельная, р.п. Языково, ул. Цветкова, 12а | 0,224 | 108,68 | 485 |
| 11 | Котельная СОШ, р.п. Языково | 0,688 | 642,80 | 934 |
| 12 | Котельная, р.п.Языково,ул. Пионерская, 1а (Старая СОШ) | 1,548 | 1971,61 | 1274 |

1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказы и восстановления оборудования котельных за последние пять лет не зафиксированы.

1.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорными органами по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии в 2022 – 2024 гг. не выдавались.

1.2.12. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

В муниципальном образовании «Языковское городское поселение» комбинированные источники энергии отсутствуют.

1.3. Тепловые сети, сооружения на них

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Таблица 7 – Характеристика тепловых сетей

| Начало участка | Конец участка | Протяженность участка по трассе, м |  | Количество тепловых камер | Диаметр труб, Ду, м |  | Количество запорной арматуры на участке сети, шт | Способ прокладки | Вид тепловой изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающей линии | обратной линии |  | подающей линии | обратной линии |  |  |  |
| Котельная на 4 жилых дома, р.п. Языково, ул. Льва Толстого, 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кот. Л. Толстого (4 МКД) | У-1 | 89,00 | 89,00 |  | 0,11 | 0,11 |  | Надземная | Минвата, стеклотккань |
| У-1 | ИП | 5,00 | 5,00 |  | 0,03 | 0,03 |  | Надземная |  |
| У-1 | У-2 | 25,00 | 25,00 |  | 0,11 | 0,11 |  | Надземная |  |
| У-2 | ул. Л. Толстого. 47 | 10,00 | 10,00 |  | 0,06 | 0,06 |  | Надземная |  |
| У-2 | У-3 | 41,00 | 41,00 |  | 0,11 | 0,11 |  | Надземная |  |
| У-3 | ул. Л. Толстого. 49 | 10,00 | 10,00 |  | 0,06 | 0,06 |  | Надземная |  |
| У-3 | У-4 | 44,00 | 44,00 |  | 0,11 | 0,11 |  | Надземная |  |
| У-4 | ул. Л. Толстого. 51 | 7,50 | 7,50 |  | 0,06 | 0,06 |  | Надземная |  |
| У-4 | ул. Л. Толстого. 53 | 50,00 | 50,00 |  | 0,11 | 0,11 |  | Надземная |  |
| Котельная пансионата, р.п. Языково, ул. Советская, 3А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кот. Пансионат | У-1 | 5,94 | 5,94 |  | 0,11 | 0,11 |  | Подземная канальная | Минвата, стеклотккань |
| У-1 | Пансионат | 46,30 | 46,30 |  | 0,11 | 0,11 |  | Подземная канальная |  |
| У-1 | Поликлиника | 238,00 | 238,00 |  | 0,06 | 0,06 |  | Надземная |  |
| КВАРТАЛЬНАЯ котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У-24 | У-25 | 25,00 | 25,00 |  | 0,11 | 0,11 |  | Надземная | Минвата, стеклотккань |
| У-25 | Зд-2 | 9,16 | 9,16 |  | 0,11 | 0,11 |  | Надземная |  |
| Зд-2 | У-31 | 6,02 | 6,02 |  | 0,09 | 0,09 |  | Надземная |  |
| У-31 | У-32 | 37,29 | 37,29 |  | 0,11 | 0,11 |  | Надземная |  |
| У-32 | ул. Цветкова. 8 | 11,83 | 11,83 |  | 0,06 | 0,06 |  | Надземная |  |
| У-32 | ул. Цветкова. 2 | 70,00 | 70,00 |  | 0,09 | 0,09 |  | Надземная |  |
| У-21 | У-22 | 27,95 | 27,95 |  | 0,16 | 0,16 |  | Надземная |  |
| У-22 | У-23 | 30,91 | 30,91 |  | 0,16 | 0,16 |  | Надземная |  |
| У-23 | 16/12 | 150,00 | 150,00 |  | 0,06 | 0,06 |  | Надземная |  |
| У-23 | У-24 | 95,75 | 95,75 |  | 0,16 | 0,16 |  | Надземная |  |
| У-37 | ул. Цветкова. 3 | 6,00 | 6,00 |  | 0,02 | 0,02 |  | Надземная |  |
| У-37 | ул. Цветкова. 5 | 30,00 | 30,00 |  | 0,06 | 0,06 |  | Надземная |  |
| У-12 | Почта | 18,00 | 18,00 |  | 0,06 | 0,06 |  | Надземная |  |
| У-12 | У-13 | 47,40 | 47,40 |  | 0,11 | 0,11 |  | Надземная |  |
| У-13 | ул. Ульянова. 4 | 18,00 | 18,00 |  | 0,06 | 0,06 |  | Надземная |  |
| У-13 | У-14 | 27,18 | 27,18 |  | 0,11 | 0,11 |  | Надземная |  |
| У-14 | У-15 | 36,60 | 36,60 |  | 0,11 | 0,11 |  | Надземная |  |
| У-15 | ул. Ульянова. 6 | 20,00 | 20,00 |  | 0,06 | 0,06 |  | Надземная |  |
| У-11 | Гусейнов | 36,25 | 36,25 |  | 0,03 | 0,03 |  | Надземная |  |
| У-11 | У-12 | 6,28 | 6,28 |  | 0,11 | 0,11 |  | Надземная |  |
| У-11 | У-16 | 150,00 | 150,00 |  | 0,16 | 0,16 |  | Надземная |  |
| У-16 | У-18 | 35,20 | 35,20 |  | 0,16 | 0,16 |  | Надземная |  |
| У-18 | ул. Ульянова. 8 | 43,00 | 43,00 |  | 0,06 | 0,06 |  | Надземная |  |
| У-16 | У-17 | 30,00 | 30,00 |  | 0,11 | 0,11 |  | Надземная |  |
| У-17 | ул. Ульянова. 10 | 6,00 | 6,00 |  | 0,06 | 0,06 |  | Надземная |  |
| У-17 | ул. Ульянова. 12 | 77,50 | 77,50 |  | 0,06 | 0,06 |  | Надземная |  |
| У-18 | У-19 | 67,45 | 67,45 |  | 0,16 | 0,16 |  | Надземная |  |
| У-19 | ул. Михайлова.8 | 20,00 | 20,00 |  | 0,06 | 0,06 |  | Надземная |  |
| У-19 | У-20 | 81,55 | 81,55 |  | 0,13 | 0,13 |  | Надземная |  |
| У-20 | ул. Михайлова.11 | 28,94 | 28,94 |  | 0,06 | 0,06 |  | Надземная |  |
| У-4 | ул. Ленина. 7 | 5,51 | 5,51 |  | 0,06 | 0,06 |  | Надземная |  |
| У-4 | ул. Ленина. 5А | 31,00 | 31,00 |  | 0,06 | 0,06 |  | Надземная |  |
| У-8 | Кузнецова | 7,16 | 7,16 |  | 0,03 | 0,03 |  | Надземная |  |
| У-8 | У-9 | 10,00 | 10,00 |  | 0,03 | 0,03 |  | Надземная |  |
| У-9 | Бурен | 15,00 | 15,00 |  | 0,03 | 0,03 |  | Надземная |  |
| У-9 | Семакин | 15,00 | 15,00 |  | 0,03 | 0,03 |  | Надземная |  |
| ТК-1 | ТК-2 | 45,00 | 45,00 |  | 0,16 | 0,16 |  | Надземная |  |
| ТК-1 | У-2 | 42,00 | 42,00 |  | 0,16 | 0,16 |  | Надземная |  |
| У-2 | ул. Ленина. 2 | 60,00 | 60,00 |  | 0,06 | 0,06 |  | Надземная |  |
| У-35 | У-36 | 75,00 | 75,00 |  | 0,11 | 0,11 |  | Надземная |  |
| У-36 | У-37 | 25,00 | 25,00 |  | 0,16 | 0,16 |  | Надземная |  |
| У-24 | У-33 | 23,00 | 23,00 |  | 0,16 | 0,16 |  | Надземная |  |
| У-33 | У-34 | 85,00 | 85,00 |  | 0,11 | 0,11 |  | Надземная |  |
| У-34 | У-35 | 1,50 | 1,50 |  | 0,08 | 0,08 |  | Надземная |  |
| У-26 | ул. Красный Текстильщик. 8 | 12,00 | 12,00 |  | 0,05 | 0,05 |  | Надземная |  |
| У-25 | У-26 | 95,00 | 95,00 |  | 0,11 | 0,11 |  | Надземная |  |
| У-26 | Кафе | 21,04 | 21,04 |  | 0,05 | 0,05 |  | Надземная |  |
| У-26 | У-27 | 53,00 | 53,00 |  | 0,08 | 0,08 |  | Надземная |  |
| У-27 | ул. Красный Текстильщик.7 | 1,00 | 1,00 |  | 0,03 | 0,03 |  | Надземная |  |
| У-29 | У-30 | 52,00 | 52,00 |  | 0,05 | 0,05 |  | Надземная |  |
| У-30 | ул. Кр. Текстильщик. 14 | 1,00 | 1,00 |  | 0,03 | 0,03 |  | Надземная |  |
| У-21 | Шахбазов | 15,00 | 15,00 |  | 0,03 | 0,03 |  | Надземная |  |
| У-22 | Тоньшина | 15,00 | 15,00 |  | 0,03 | 0,03 |  | Надземная |  |
| У-23 | Макшина | 15,00 | 15,00 |  | 0,03 | 0,03 |  | Надземная |  |
| У-27 | У-28 | 26,49 | 26,49 |  | 0,08 | 0,08 |  | Надземная |  |
| У-28 | ул. Красный Текстильщик.9 | 9,50 | 9,50 |  | 0,06 | 0,06 |  | Надземная |  |
| У-28 | У-29 | 26,00 | 26,00 |  | 0,03 | 0,03 |  | Надземная |  |
| ТК-2 | У-5 | 78,85 | 78,85 |  | 0,08 | 0,08 |  | Надземная |  |
| У-5 | ул. Клубная. 2 | 21,00 | 21,00 |  | 0,08 | 0,08 |  | Надземная |  |
| У-5 | ул. Ленина. 3А | 15,00 | 15,00 |  | 0,08 | 0,08 |  | Надземная |  |
| Кот. Квартальная | У-1 | 301,00 | 301,00 |  | 0,16 | 0,16 |  | Надземная |  |
| У-1 | ул. Школьная. 8 | 60,00 | 60,00 |  | 0,06 | 0,06 |  | Надземная |  |
| У-1 | ТК-1 | 211,12 | 211,12 |  | 0,16 | 0,16 |  | Надземная |  |
| У-2 | У-3 | 6,00 | 6,00 |  | 0,11 | 0,11 |  | Надземная |  |
| У-3 | У-4 | 173,00 | 173,00 |  | 0,16 | 0,16 |  | Надземная |  |
| ТК-2 | У-10 | 16,14 | 16,14 |  | 0,16 | 0,16 |  | Надземная |  |
| У-10 | Фекдулова | 5,00 | 5,00 |  | 0,03 | 0,03 |  | Надземная |  |
| У-10 | У-11 | 24,81 | 24,81 |  | 0,16 | 0,16 |  | Надземная |  |
| У-20 | У-21 | 14,00 | 14,00 |  | 0,11 | 0,11 |  | Надземная |  |
| У-21 | ул. Михайлова. 12 | 85,00 | 85,00 |  | 0,03 | 0,03 |  | Надземная |  |
| ТК-2 | У-6 | 10,12 | 10,12 |  | 0,16 | 0,16 |  | Надземная |  |
| У-6 | У-7 | 10,10 | 10,10 |  | 0,16 | 0,16 |  | Надземная |  |
| У-7 | У-21 | 16,93 | 16,93 |  | 0,16 | 0,16 |  | Надземная |  |
| У-7 | У-8 | 13,00 | 13,00 |  | 0,03 | 0,03 |  | Надземная |  |
| У-6 | Фыров | 7,40 | 7,40 |  | 0,03 | 0,03 |  | Надземная |  |
| У-14 | У-37 | 115,00 | 115,00 |  | 0,11 | 0,11 |  | Надземная |  |
| У-37 | дом.5 | 26,00 | 26,00 |  | 0,09 | 0,09 |  | Надземная |  |
| Котельная ДШИ, р.п.Языково, ул.Цветкова, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная | ДШИ | 42,0 | 42,0 |  | 0,057 | 0,057 |  | Надземная | Минвата, стеклотккань |
| Котельная ул. Михайлова, 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кот.Михайлова. 4.6 | У-1 | 13,78 | 13,78 |  | 0,09 | 0,09 |  | Надземная | Минвата, стеклотккань |
| У-1 | ул. Михайловка.6 | 97,00 | 97,00 |  | 0,06 | 0,06 |  | Надземная |  |
| У-1 | У-2 | 7,73 | 7,73 |  | 0,06 | 0,06 |  | Надземная |  |
| У-2 | ул. Михайловка. 4 | 29,53 | 29,53 |  | 0,06 | 0,06 |  | Надземная |  |
| У-2 | У-3 | 26,60 | 26,60 |  | 0,06 | 0,06 |  | Надземная |  |
| У-3 | ТК-1 | 18,88 | 18,88 |  | 0,06 | 0,06 |  | Подземная канальная |  |
| ТК-1 | ул. Михайловка.3 | 20,00 | 20,00 | 1 | 0,09 | 0,09 |  | Подземная канальная |  |
| Котельная, ул. Клубная, 1А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У-1 | Токари | 7,99 | 7,99 |  | 0,06 | 0,06 |  | Надземная | Минвата, стеклотккань |
| У-1 | У-2 | 14,00 | 14,00 |  | 0,09 | 0,09 |  | Надземная |  |
| У-2 | У-3 | 13,19 | 13,19 |  | 0,09 | 0,09 |  | Надземная |  |
| У-3 | У-4 | 16,77 | 16,77 |  | 0,09 | 0,09 |  | Надземная |  |
| У-4 | Администрация | 21,88 | 21,88 |  | 0,08 | 0,08 |  | Надземная |  |
| У-3 | Аптека | 8,40 | 8,40 |  | 0,09 | 0,09 |  | Надземная |  |
| У-2 | Кафе | 8,00 | 8,00 |  | 0,08 | 0,08 |  | Надземная |  |
| Кот. ул. Клубная. 1А | У-1 | 32,32 | 32,32 |  | 0,09 | 0,09 |  | Надземная |  |
| У-4 | У-5 | 27,81 | 27,81 |  | 0,11 | 0,11 |  | Надземная |  |
| У-5 | РДК | 16,77 | 16,77 |  | 0,08 | 0,08 |  | Надземная |  |
| Котельная ул. Цветкова 10а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная | д/сад Теремок | 73 | 73 |  | 0,089 | 0,089 |  | Надземная | Минвата, стеклотккань |
| Котельная ул. Цветкова 12А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная | МКД ул. Цветкова, 12 | 7 | 7 |  | 0,089 | 0,089 |  | Надземная | Минвата, стеклотккань |
| Котельная ул. Цветкова. 6А. 8А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кот. ул. Цветкова. 6А. 8А | У-1 | 10,16 | 10,16 |  | 0,11 | 0,11 |  | Надземная | Минвата, стеклотккань |
| У-1 | ул. Цветкова.6А | 28,37 | 28,37 |  | 0,11 | 0,11 |  | Надземная |  |
| У-1 | ул. Цветкова.8А | 23,86 | 23,86 |  | 0,11 | 0,11 |  | Надземная |  |
| Котельная СОШ с. Прислониха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная СОШ | СОШ с. Прислониха | 32 | 32 |  | 0,057 | 0,057 |  | Подземная | Минвата, стеклотккань |
| Котельная храма, с. Прислониха, ул. Льва Толстого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная | Храм | 24 | 24 |  | 0,057 | 0,057 |  | Надземная | Минвата, стеклотккань |
| Котельная СОШ р.п. Языково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная | СОШ | 139 | 139 |  | 0,108 | 0,108 |  | Надземная/ подземная | Минвата, стеклотккань |

1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Рис. 1.3.1 – Схема тепловых сетей котельной ул. Л. Толстого, 47

Рис. 1.3.2 – Схема тепловых сетей котельной Пансионата, ул. Советская, 3А

Рис. 1.3.3 – Схема тепловых сетей котельной, ул. Пионерская, 1А

Рис. 1.3.4 – Схема тепловых сетей котельной ДШИ, ул. Цветкова, 36

Рис. 1.3.5 – Схема тепловых сетей котельной ул. Михайлова, 4,6

Рис. 1.3.6 – Схема тепловых сетей котельной ул. Клубная, 1

Рис. 1.3.7 – Схема тепловых сетей котельной ул. Цветкова, 10А и ул. Цветкова, 12А

Рис. 1.3.8 – Схема тепловых сетей котельной ул. Цветкова, 6А и 8А

Рис. 1.3.9 – Схема тепловых сетей котельной СОШ с. Прислониха

Рис. 1.3.10 – Схема тепловых сетей котельной храма с. Прислониха

Рис. 1.3.11 – Схема тепловых сетей котельной СОШ

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Таблица 8- Параметры тепловых сетей

| № п/п | Наименование котельной | Назначение | Общая длина сетей, м |  | Материальная характеристика тепловых сетей, м2 | Год ввода в эксплуатацию, год | Тип изоляции | Тип компенсирующих устройств | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | ГВС |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ДК и Администрации, р.п.Языково, ул. Клубная, 1а | отопление | 168 |  | 29,08 | 1987 | минвата+стеклоткань | П-образные компенсаторы | надземная |
| 2 | Котельная ДШИ, р.п.Языково, ул.Цветкова, 3б | отопление | 42 |  | 4,79 | 2018 | минвата+стеклоткань | П-образные компенсаторы | подземная/надземная |
| 3 | Котельная на 4 жилых дома, р.п. Языково, ул. Льва Толстого, 47 | отопление | 301,1 |  | 57,16 | 2018 | минвата+стеклоткань | П-образные компенсаторы | надземная |
| 4 | Котельная пансионата, р.п. Языково, ул. Советская, 3А | Отопление/ ГВС | 284,3 | 46,3 | 38,42 | 2018 | минвата+стеклоткань | П-образные компенсаторы | подземная/надземная |
| 5 | Котельная СОШ, с. Прислониха, ул. Школьная | отопление | 32 |  | 3,65 | 2007 | минвата+стеклоткань | П-образные компенсаторы | подземная |
| 6 | Котельная храма, с. Прислониха, ул. Льва Толстого | отопление | 24 |  | 2,74 | 2017 | минвата+стеклоткань | П-образные компенсаторы | надземная |
| 7 | Котельная, р.п. Языкова, ул .Цветкова, 10а | отопление | 73 |  | 12,99 | 2006 | минвата+стеклоткань | П-образные компенсаторы | надземная |
| 8 | Котельная, р.п.Языково, ул. Цветкова, 6а,8а | отопление | 60 |  | 13,48 | 2005 | минвата+стеклоткань | П-образные компенсаторы | надземная |
| 9 | Котельная, р.п.Языково, ул. Михайлова, 4,6 | отопление | 154 |  | 26,5 | 2007 | минвата+стеклотккань | П-образные компенсаторы | подземная/надземная |
| 10 | Котельная, р.п. Языково, ул. Цветкова, 12а | отопление | 8 |  | 1,25 | 2004 | минвата+стеклоткань | П-образные компенсаторы | подземная |
| 11 | Котельная СОШ, р.п. Языково | отопление | 139 |  | 30,02 | 1987 | минвата+стеклоткань | П-образные компенсаторы | подземная/надземная |
| 12 | Котельная, р.п.Языково,ул. Пионерская, 1а (Старая СОШ) | отопление | 3244 |  | 710,2 | 1998 | минвата+стеклоткань | П-образные компенсаторы | подземная/надземная |

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

В качестве арматуры в тепловых сетях источников теплоснабжения применяются стальные задвижки, шаровые краны и затворы. Сведения о секционирующей арматуре на тепловых сетях отсутствуют.

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

На территории муниципального образования «Языковское городское поселение» установлены 7 тепловых камер.

Тепловые камеры применяются на тепловых сетях. Они используются в подземных коммуникациях и эксплуатируются в слабоагрессивной среде. Сборные железобетонные камеры состоят из трех элементов: верхнего (плиты перекрытия), среднего и нижнего блоков.

Плиты перекрытия тепловых камер производятся из бетона класса В 12,5 или М 150 по морозостойкости соответствуют F 150, по водонепроницаемости W 4. Нормативная прочность бетона в процентах от класса бетона составляет лето/зима 70/90, что придает плитам высокую плотность и прочность, способность выдерживать большие нагрузки и защищать от физических воздействий.

Плиты перекрытия, применяемые для тепловых камер, являются теплоизоляторами, способствуют экономии теплоэнергии и защищают от воздействия агрессивных сред. Изготавливают плиты различных размеров длиной от 160 до 550 см, шириной 60, 120, 180, 221 см, толщиной от 16 до 36 см. Камеры тепловых сетей и соответственно плиты перекрытия имеют большие размеры из-за габаритов узлов теплосети. Для обслуживания оборудования тепловых камер в теплосетях число отверстий в плите перекрытия должно быть не менее двух (при площади камер до 6 м) и не менее четырех (при площади камеры более 6 м) круглой или квадратной формы. В данном случае при размерах плиты 150*150 и соответственно площадью 2,25 м2 устроено одно отверстие.

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Отпуск тепловой энергии в тепловые сети от источников тепловой энергии (теплоноситель – вода) осуществляется по методу качественного регулирования по температурному графикам 95/70°С.

Выбор графика отпуска тепла обусловлен тем, что оборудование источников, тепловых сетей (компенсаторы и неподвижные опоры) и потребителей не рассчитано на более высокую температуру теплоносителя. Применение более высокого температурного графика отпуска тепла невозможно без значительных инвестиций в источники, сети и тепловые пункты потребителей.

Изменение температурного графика не предполагается.

Таблица 9 - График качественного температурного регулирования (95/50 0С)

| Температура наружного воздуха | Температура в падающем трубопроводе, 0С | Температура в обратном трубопроводе, 0С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 42,6 | 36,7 |
| 7 | 44,3 | 37,9 |
| 6 | 45,6 | 38,7 |
| 5 | 47,2 | 39,8 |
| 4 | 48,5 | 40,7 |
| 3 | 50 | 41,6 |
| 2 | 51,5 | 42,6 |
| 1 | 53 | 43,7 |
| 0 | 54,5 | 44,7 |
| -1 | 55,8 | 45,5 |
| -2 | 57,3 | 46,4 |
| -3 | 58,8 | 47,5 |
| -4 | 60,1 | 48,2 |
| -5 | 61,5 | 49,2 |
| -6 | 62,7 | 50,2 |
| -7 | 64,3 | 51 |
| -8 | 65,6 | 51,8 |
| -9 | 67 | 52,7 |
| -10 | 68,2 | 53,5 |
| -11 | 69,6 | 54,3 |
| -12 | 71 | 55,3 |
| -13 | 72,3 | 56 |
| -14 | 73,5 | 56,8 |
| -15 | 74,8 | 57,9 |
| -16 | 76 | 58,5 |
| -17 | 77,5 | 59,3 |
| -18 | 78,8 | 60,1 |
| -19 | 80 | 60,9 |
| -20 | 81,3 | 61,6 |
| -21 | 82,5 | 62,4 |
| -22 | 83,9 | 63,2 |
| -23 | 85,2 | 63,9 |
| -24 | 86,5 | 64,6 |
| -25 | 87,6 | 65,5 |
| -26 | 89 | 66,1 |
| -27 | 90 | 66,8 |
| -28 | 91,3 | 67,5 |
| -29 | 92,5 | 68,3 |
| -30 | 93,8 | 69,2 |
| -31 | 95 | 70 |

1.3.7. Фактические температурные режимы отпусков тепла в тепловые сети и их соответствие, утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

В соответствии с пунктом 6.2.59 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:

- по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ±3%;

- по давлению в подающем трубопроводе ±5%;

- по давлению в обратном трубопроводе ±0,2 кгс/см2.

Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданную графиком не более чем на +5%. Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется.

Информация о фактическом температурном режиме работы отпуска тепла в тепловые сети от источников тепловой энергии отсутствует.

1.3.8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Задачей гидравлического расчёта трубопроводов является определение фактического гидравлического сопротивления каждого участка и суммы сопротивлений по участкам, начиная от теплового ввода и до каждого теплопотребителя.

Гидравлический расчёт выполнен в электронной модели Муниципального образования «Языковское городское поселение» и представлен в таблицах 10 - 14. На рисунках 1.3.1-1.3.5 представлены пьезометрические графики тепловых сетей.

Таблица 10 – Гидравлический расчет режима работы тепловых сетей Котельной на 4 жилых дома, р.п. Языково, ул. Льва Толстого, 47

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот. Л. Толстого (4 МКД) | У-1 | 89,00 | 0,11 | 0,11 | 11,86 | -11,84 | 0,21 | 0,20 | 1,92 | 1,91 |
| У-1 | ИП | 5,00 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,07 |
| У-1 | У-2 | 25,00 | 0,11 | 0,11 | 11,80 | -11,78 | 0,06 | 0,06 | 1,90 | 1,89 |
| У-2 | ул. Л. Толстого. 47 | 10,00 | 0,06 | 0,06 | 2,97 | -2,96 | 0,04 | 0,04 | 3,60 | 3,59 |
| У-2 | У-3 | 41,00 | 0,11 | 0,11 | 8,83 | -8,81 | 0,05 | 0,05 | 1,08 | 1,07 |
| У-3 | ул. Л. Толстого. 49 | 10,00 | 0,06 | 0,06 | 2,90 | -2,90 | 0,04 | 0,04 | 3,45 | 3,44 |
| У-3 | У-4 | 44,00 | 0,11 | 0,11 | 5,93 | -5,92 | 0,03 | 0,03 | 0,49 | 0,49 |
| У-4 | ул. Л. Толстого. 51 | 7,50 | 0,06 | 0,06 | 2,96 | -2,96 | 0,03 | 0,03 | 3,59 | 3,58 |
| У-4 | ул. Л. Толстого. 53 | 50,00 | 0,11 | 0,11 | 2,97 | -2,96 | 0,01 | 0,01 | 0,13 | 0,13 |

Рис.1.3.1 – Пьезометрические графики Котельной , р.п. Языково, ул. Льва Толстого, 47

Таблица 11 – Гидравлический расчет режима работы тепловых сетей Котельной Пансионата

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 | Кот. Пансионат | У-1 | 5,94 | 0,11 | 63,29 | -63,00 | 0,02 | 0,02 | 1,29 | 1,28 |
| У-1 | У-1 | Пансионат | 46,30 | 0,11 | 60,99 | -60,71 | 0,03 | 0,03 | 1,20 | 1,19 |
| ТК-1 | У-1 | Поликлиника | 238,00 | 0,06 | 40,47 | -40,28 | 0,03 | 0,03 | 0,54 | 0,53 |

Рис. 1.3.2 – Пьезометрические графики Котельной Пансионат

Таблица 12 – Гидравлический расчет режима работы тепловых сетей Котельной ул. Михайлова, 4,6

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот.Михайлова. 4.6 | У-1 | 13,78 | 0,09 | 0,09 | 4,22 | -4,21 | 0,01 | 0,01 | 0,70 | 0,69 |
| У-1 | ул. Михайловка.6 | 97,00 | 0,06 | 0,06 | 0,85 | -0,85 | 0,04 | 0,04 | 0,32 | 0,32 |
| У-1 | У-2 | 7,73 | 0,06 | 0,06 | 3,38 | -3,37 | 0,04 | 0,04 | 4,64 | 4,62 |
| У-2 | ул. Михайловка. 4 | 29,53 | 0,06 | 0,06 | 0,90 | -0,90 | 0,01 | 0,01 | 0,36 | 0,36 |
| У-2 | У-3 | 26,60 | 0,06 | 0,06 | 2,47 | -2,47 | 0,08 | 0,08 | 2,52 | 2,51 |
| У-3 | ТК-1 | 18,88 | 0,06 | 0,06 | 2,47 | -2,47 | 0,07 | 0,06 | 2,52 | 2,51 |
| ТК-1 | ул. Михайловка.3 | 20,00 | 0,09 | 0,09 | 2,47 | -2,47 | 0,01 | 0,01 | 0,25 | 0,25 |

Рис. 1.3.3 – Пьезометрические графики Котельной ул. Михайлова, 4,6

Таблица 13 – Гидравлический расчет режима работы тепловых сетей Котельной ул. Клубная, 1А

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| У-1 | Токари | 7,99 | 0,06 | 0,06 | 0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| У-1 | У-2 | 14,00 | 0,09 | 0,09 | 16,64 | -16,61 | 0,17 | 0,17 | 10,37 | 10,34 |
| У-2 | У-3 | 13,19 | 0,09 | 0,09 | 7,05 | -7,03 | 0,03 | 0,03 | 1,90 | 1,89 |
| У-3 | У-4 | 16,77 | 0,09 | 0,09 | 7,01 | -7,00 | 0,04 | 0,04 | 1,88 | 1,87 |
| У-4 | Администрация | 21,88 | 0,08 | 0,08 | 3,00 | -2,99 | 0,02 | 0,02 | 0,81 | 0,81 |
| У-3 | Аптека | 8,40 | 0,09 | 0,09 | 0,04 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| У-2 | Кафе | 8,00 | 0,08 | 0,08 | 9,59 | -9,58 | 0,08 | 0,08 | 8,00 | 7,98 |
| Кот. ул. Клубная. 1А | У-1 | 32,32 | 0,09 | 0,09 | 16,76 | -16,73 | 0,41 | 0,41 | 10,52 | 10,48 |
| У-4 | У-5 | 27,81 | 0,11 | 0,11 | 4,01 | -4,01 | 0,01 | 0,01 | 0,23 | 0,23 |
| У-5 | РДК | 16,77 | 0,08 | 0,08 | 4,01 | -4,01 | 0,03 | 0,03 | 1,44 | 1,43 |

Рис. 1.3.4 – Пьезометрические графики Котельной ул. Клубная, 1А

Таблица 14 – Гидравлический расчет режима работы тепловых сетей Котельной Квартальная

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| У-24 | У-25 | 25,00 | 0,11 | 0,11 | 23,74 | -23,74 | 0,23 | 0,23 | 7,57 | 7,57 |
| У-25 | Зд-2 | 9,16 | 0,11 | 0,11 | 12,29 | -12,29 | 0,02 | 0,02 | 2,06 | 2,06 |
| Зд-2 | У-31 | 6,02 | 0,09 | 0,09 | 12,29 | -12,29 | 0,04 | 0,04 | 5,69 | 5,69 |
| У-31 | У-32 | 37,29 | 0,11 | 0,11 | 12,29 | -12,29 | 0,09 | 0,09 | 2,06 | 2,06 |
| У-32 | ул. Цветкова. 8 | 11,83 | 0,06 | 0,06 | 3,89 | -3,89 | 0,09 | 0,09 | 6,12 | 6,12 |
| У-32 | ул. Цветкова. 2 | 70,00 | 0,09 | 0,09 | 8,40 | -8,40 | 0,23 | 0,23 | 2,69 | 2,69 |
| У-21 | У-22 | 27,95 | 0,16 | 0,16 | 38,74 | -38,74 | 0,09 | 0,09 | 2,62 | 2,62 |
| У-22 | У-23 | 30,91 | 0,16 | 0,16 | 37,82 | -37,82 | 0,09 | 0,09 | 2,50 | 2,50 |
| У-23 | 16/12 | 150,00 | 0,06 | 0,06 | 5,78 | -5,78 | 2,42 | 2,42 | 13,42 | 13,42 |
| У-23 | У-24 | 95,75 | 0,16 | 0,16 | 31,12 | -31,12 | 0,20 | 0,20 | 1,70 | 1,70 |
| У-37 | ул. Цветкова. 3 | 6,00 | 0,02 | 0,02 | 2,47 | -2,47 | 4,81 | 4,81 | 667,77 | 667,77 |
| У-37 | ул. Цветкова. 5 | 30,00 | 0,06 | 0,06 | 4,91 | -4,91 | 0,35 | 0,35 | 9,70 | 9,70 |
| У-12 | Почта | 18,00 | 0,06 | 0,06 | 3,64 | -3,64 | 0,12 | 0,12 | 5,38 | 5,38 |
| У-12 | У-13 | 47,40 | 0,11 | 0,11 | 7,88 | -7,88 | 0,05 | 0,05 | 0,86 | 0,86 |
| У-13 | ул. Ульянова. 4 | 18,00 | 0,06 | 0,06 | 0,90 | -0,90 | 0,01 | 0,01 | 0,35 | 0,35 |
| У-13 | У-14 | 27,18 | 0,11 | 0,11 | 6,98 | -6,98 | 0,02 | 0,02 | 0,68 | 0,68 |
| У-14 | У-15 | 36,60 | 0,11 | 0,11 | 0,65 | -0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| У-15 | ул. Ульянова. 6 | 20,00 | 0,06 | 0,06 | 0,65 | -0,65 | 0,01 | 0,01 | 0,19 | 0,19 |
| У-11 | Гусейнов | 36,25 | 0,03 | 0,03 | 0,41 | -0,41 | 0,25 | 0,25 | 5,64 | 5,64 |
| У-11 | У-12 | 6,28 | 0,11 | 0,11 | 11,52 | -11,52 | 0,01 | 0,01 | 1,81 | 1,81 |
| У-11 | У-16 | 150,00 | 0,16 | 0,16 | 36,85 | -36,85 | 0,43 | 0,43 | 2,37 | 2,37 |
| У-16 | У-18 | 35,20 | 0,16 | 0,16 | 23,47 | -23,47 | 0,04 | 0,04 | 0,97 | 0,97 |
| У-18 | ул. Ульянова. 8 | 43,00 | 0,06 | 0,06 | 1,18 | -1,18 | 0,03 | 0,03 | 0,60 | 0,60 |
| У-16 | У-17 | 30,00 | 0,11 | 0,11 | 13,39 | -13,39 | 0,09 | 0,09 | 2,44 | 2,44 |
| У-17 | ул. Ульянова. 10 | 6,00 | 0,06 | 0,06 | 6,25 | -6,25 | 0,11 | 0,11 | 15,68 | 15,68 |
| У-17 | ул. Ульянова. 12 | 77,50 | 0,06 | 0,06 | 7,14 | -7,14 | 1,90 | 1,90 | 20,40 | 20,40 |
| У-18 | У-19 | 67,45 | 0,16 | 0,16 | 22,29 | -22,29 | 0,07 | 0,07 | 0,88 | 0,88 |
| У-19 | ул. Михайлова.8 | 20,00 | 0,06 | 0,06 | 10,68 | -10,68 | 1,09 | 1,09 | 45,48 | 45,48 |
| У-19 | У-20 | 81,55 | 0,13 | 0,13 | 11,60 | -11,60 | 0,06 | 0,06 | 0,62 | 0,62 |
| У-20 | ул. Михайлова.11 | 28,94 | 0,06 | 0,06 | 9,13 | -9,13 | 1,16 | 1,16 | 33,28 | 33,28 |
| У-4 | ул. Ленина. 7 | 5,51 | 0,06 | 0,06 | 3,97 | -3,97 | 0,04 | 0,04 | 6,39 | 6,39 |
| У-4 | ул. Ленина. 5А | 31,00 | 0,06 | 0,06 | 0,77 | -0,77 | 0,01 | 0,01 | 0,26 | 0,26 |
| У-8 | Кузнецова | 7,16 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| У-8 | У-9 | 10,00 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| У-9 | Бурен | 15,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| У-9 | Семакин | 15,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК-1 | ТК-2 | 45,00 | 0,16 | 0,16 | 101,46 | -101,46 | 0,96 | 0,96 | 17,71 | 17,71 |
| ТК-1 | У-2 | 42,00 | 0,16 | 0,16 | 5,58 | -5,58 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 |
| У-2 | ул. Ленина. 2 | 60,00 | 0,06 | 0,06 | 0,84 | -0,84 | 0,02 | 0,02 | 0,31 | 0,31 |
| У-35 | У-36 | 75,00 | 0,11 | 0,11 | 7,38 | -7,38 | 0,07 | 0,07 | 0,76 | 0,76 |
| У-36 | У-37 | 25,00 | 0,16 | 0,16 | 7,38 | -7,38 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
| У-24 | У-33 | 23,00 | 0,16 | 0,16 | 7,38 | -7,38 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
| У-33 | У-34 | 85,00 | 0,11 | 0,11 | 7,38 | -7,38 | 0,08 | 0,08 | 0,76 | 0,76 |
| У-34 | У-35 | 1,50 | 0,08 | 0,08 | 7,38 | -7,38 | 0,01 | 0,01 | 4,77 | 4,77 |
| У-26 | ул. Красный Текстильщик. 8 | 12,00 | 0,05 | 0,05 | 4,59 | -4,59 | 0,43 | 0,43 | 29,75 | 29,75 |
| У-25 | У-26 | 95,00 | 0,11 | 0,11 | 11,45 | -11,45 | 0,20 | 0,20 | 1,79 | 1,79 |
| У-26 | Кафе | 21,04 | 0,05 | 0,05 | 0,43 | -0,43 | 0,01 | 0,01 | 0,30 | 0,30 |
| У-26 | У-27 | 53,00 | 0,08 | 0,08 | 6,43 | -6,43 | 0,23 | 0,23 | 3,63 | 3,63 |
| У-27 | ул. Красный Текстильщик.7 | 1,00 | 0,03 | 0,03 | 0,97 | -0,97 | 0,04 | 0,04 | 31,53 | 31,53 |
| У-29 | У-30 | 52,00 | 0,05 | 0,05 | 0,86 | -0,86 | 0,07 | 0,07 | 1,11 | 1,11 |
| У-30 | ул. Кр. Текстильщик. 14 | 1,00 | 0,03 | 0,03 | 0,86 | -0,86 | 0,03 | 0,03 | 24,70 | 24,70 |
| У-21 | Шахбазов | 15,00 | 0,03 | 0,03 | 2,61 | -2,61 | 4,04 | 4,04 | 224,26 | 224,26 |
| У-22 | Тоньшина | 15,00 | 0,03 | 0,03 | 0,93 | -0,93 | 0,51 | 0,51 | 28,54 | 28,54 |
| У-23 | Макшина | 15,00 | 0,03 | 0,03 | 0,92 | -0,92 | 0,51 | 0,51 | 28,14 | 28,14 |
| У-27 | У-28 | 26,49 | 0,08 | 0,08 | 5,46 | -5,46 | 0,08 | 0,08 | 2,63 | 2,63 |
| У-28 | ул. Красный Текстильщик.9 | 9,50 | 0,06 | 0,06 | 4,60 | -4,60 | 0,10 | 0,10 | 8,53 | 8,53 |
| У-28 | У-29 | 26,00 | 0,03 | 0,03 | 0,86 | -0,86 | 0,21 | 0,21 | 6,65 | 6,65 |
| ТК-2 | У-5 | 78,85 | 0,08 | 0,08 | 9,56 | -9,56 | 0,75 | 0,75 | 7,95 | 7,95 |
| У-5 | ул. Клубная. 2 | 21,00 | 0,08 | 0,08 | 4,78 | -4,78 | 0,05 | 0,05 | 2,02 | 2,02 |
| У-5 | ул. Ленина. 3А | 15,00 | 0,08 | 0,08 | 4,78 | -4,78 | 0,04 | 0,04 | 2,03 | 2,03 |
| Кот. Квартальная | У-1 | 301,00 | 0,16 | 0,16 | 108,00 | -108,00 | 7,25 | 7,25 | 20,06 | 20,06 |
| У-1 | ул. Школьная. 8 | 60,00 | 0,06 | 0,06 | 0,96 | -0,96 | 0,03 | 0,03 | 0,40 | 0,40 |
| У-1 | ТК-1 | 211,12 | 0,16 | 0,16 | 107,04 | -107,04 | 4,99 | 4,99 | 19,71 | 19,71 |
| У-2 | У-3 | 6,00 | 0,11 | 0,11 | 4,74 | -4,74 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,32 |
| У-3 | У-4 | 173,00 | 0,16 | 0,16 | 4,74 | -4,74 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,04 |
| ТК-2 | У-10 | 16,14 | 0,16 | 0,16 | 50,16 | -50,16 | 0,09 | 0,09 | 4,37 | 4,37 |
| У-10 | Фекдулова | 5,00 | 0,03 | 0,03 | 1,38 | -1,38 | 0,10 | 0,10 | 16,89 | 16,89 |
| У-10 | У-11 | 24,81 | 0,16 | 0,16 | 48,78 | -48,78 | 0,12 | 0,12 | 4,13 | 4,13 |
| У-20 | У-21 | 14,00 | 0,11 | 0,11 | 2,47 | -2,47 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 |
| У-21 | ул. Михайлова. 12 | 85,00 | 0,03 | 0,03 | 2,47 | -2,47 | 5,46 | 5,46 | 53,50 | 53,50 |
| ТК-2 | У-6 | 10,12 | 0,16 | 0,16 | 41,74 | -41,74 | 0,04 | 0,04 | 3,03 | 3,03 |
| У-6 | У-7 | 10,10 | 0,16 | 0,16 | 41,37 | -41,37 | 0,04 | 0,04 | 2,98 | 2,98 |
| У-7 | У-21 | 16,93 | 0,16 | 0,16 | 41,36 | -41,36 | 0,06 | 0,06 | 2,98 | 2,98 |
| У-7 | У-8 | 13,00 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| У-6 | Фыров | 7,40 | 0,03 | 0,03 | 0,37 | -0,37 | 0,04 | 0,04 | 4,74 | 4,74 |
| У-14 | У-37 | 115,00 | 0,11 | 0,11 | 6,33 | -6,33 | 0,08 | 0,08 | 0,56 | 0,56 |
| У-37 | дом.5 | 26,00 | 0,09 | 0,09 | 6,33 | -6,33 | 0,05 | 0,05 | 1,54 | 1,54 |

Рис. 1.3.5 – Пьезометрический график Котельной Квартальная

1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

За 2020-2024 годы аварийные ситуации не зафиксированы.

1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Аварийно-восстановительные ремонтные работы, как правило, проводятся в сжатые сроки в пределах средней статистики затрачиваемого времени. Данные таблицы включают интервалы времени: от момента выявления дефекта после проведения работ по вскрытию, отключения участка, заполнения и проведения работ с закрытием аварийной заявки. Не учтены технологические операции по доставке дежурных бригад к месту возможной аварии, оперативные переключения по выявлению участка с повышенным расходом и время согласования на разработку грунта с владельцами смежных объектов инженерной инфраструктуры.

Таблица 15 – Среднее время, затрачиваемое на восстановление работоспособности тепловых сетей в отопительный период в зависимости от диаметра трубопровода

| Условный диаметр, мм | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время восстановления, час. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 |

1.3.11. Описание процедур диагностики состояние тепловых сетей и планирование капитальных (текущих) ремонтов

Для выявления мест утечек теплоносителя из трубопроводов, теплоснабжающие организации применяют следующие методы:

Испытание на прочность и плотность повышенным давлением (опресcовка). Метод применяется и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов.

Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

После ремонта в межотопительный период, тепловые сети подвергаются испытаниям в соответствии с существующими техническими регламентами и прочими руководящими документами.

Согласно п. 6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

- гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

- испытаниям на максимальную температуру теплоносителя (температурным испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

- испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

- испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

1.3.12. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Летние ремонты производятся в соответствии с главой 9 «Ремонт тепловых сетей» типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД153-34.0-20.507-98.

К методам испытаний тепловых сетей относятся:

-гидравлические испытания, которые должны производиться ежегодно до начала отопительного сезона в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры. Минимальное значение пробного давления составляет 1,25 рабочего давления;

-ТСО выполняют опрессовку тепловых сетей насосным оборудованием источника тепловой энергии. Для повышения качества опрессовки, гидравлические испытания трубопроводов проводятся на участках секционирования стационарными насосами опрессовочных узлов или передвижными опрессовочными помпами.

Температурные испытания на тепловых сетях не проводятся.

Ежегодный расчёт тепловых потерь осуществляется в соответствии с действующими методическими указаниями. Испытания тепловых сетей на тепловые потери не проводятся.

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включенных в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии производится в соответствии с Порядком расчета, утвержденным Приказом Минэнерго № 325 от 30 декабря 2008 г.

Расчет реальных тепловых потерь в тепловых сетях от источника теплоснабжения производится в соответствии с приказом Госстроя РФ от 06.05.2000 №105 «Об утверждении методики определения количеств тепловой энергии и теплоносителей в водяных системах коммунального теплоснабжения».

Цель нормирования потерь тепловой энергии - снижение или поддержание потерь на технико-экономически обоснованном уровне. Расчёт и нормирование потерь тепловой энергии, являясь составной частью стратегической задачи по рациональному использованию природных ресурсов, строго регламентировано и носит обязательный характер. С выходом Федерального закона №190-ФЗ от 27.07.2010г., полномочия по утверждению нормативов потерь в тепловых сетях, расположенных в населенных пунктах с численностью менее 500 тыс. человек, переданы местным органам исполнительной власти.

К нормативным эксплуатационным технологическим затратам при передаче тепловой энергии относятся затраты и потери, обусловленные примененными техническими решениями и техническим состоянием теплопроводов и оборудования, обеспечивающими надежное теплоснабжение потребителей и безопасные условия эксплуатации системы транспорта тепловой энергии:

-затраты и потери теплоносителя в пределах установленных норм на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов, а также при подключении новых участков тепловых сетей;

- на технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования тепловой нагрузки и защиты;

- технически обоснованный расход теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания;

- потери тепловой энергии с затратами и потерями теплоносителя через теплоизоляционные конструкции;

- потери теплоносителя через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами.

- затраты электрической энергии на привод оборудования, обеспечивающего функционирование систем транспорта тепловой энергии и теплоносителей. (Приказ от 4 октября 2005 г. N 265 «Об организации в Министерстве промышленности и энергетики РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

Информация о нормативах технологических потерь при передаче тепловой энергии, включаемые в расчет отпущенной тепловой энергии не предоставлена.

- 1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Наиболее существенными составляющими тепловых потерь в теплоэнергетических системах являются потери на объектах-потребителях. Наличие таковых не является прозрачным и может быть определено только после появления в тепловом пункте здания прибора учета тепловой энергии, теплосчетчика. В самом распространенном случае таковыми являются потери:

- в системах отопления, связанные с неравномерным распределением тепла по объекту потребления и нерациональностью внутренней тепловой схемы объекта (5-15%);

- в системах отопления, связанные с несоответствием характера отопления текущим погодным условиям (15-20%);

Общие неявные непроизводительные потери на объекте потребления могут составлять до 45% от тепловой нагрузки. Главной косвенной причиной наличия и возрастания вышеперечисленных потерь является отсутствие на объектах теплопотребления как приборов учета количества потребляемого тепла, так и систем тепловой автоматики. Отсутствие прозрачной картины потребления тепла объектом обуславливает вытекающее отсюда недопонимание значимости принятия на нем энергосберегающих мероприятий.

1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорными органами по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети в 2020-2024 гг. не выдавались.

1.3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Потребителями тепла в муниципальном образовании «Языковское городское поселение» являются общественные здания (социально-культурные и административные объекты) и многоквартирные дома.

Системы отопления зданий муниципального образования «Языковское городское поселение» оборудованы приборами конвективно - излучающего действия различных типов.

Присоединение систем теплопотребления к тепловой сети первого контура выполнено по независимой схеме через водоводяные подогреватели. Для системы теплоснабжения Муниципального образования «Языковское городское поселение» характерны следующие типы присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям:

- ТП с непосредственным присоединением (при температурном графике отпуска тепла от источника в тепловые сети 95/70 °С ).

1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Планы по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя отсутствуют.

Для потребителей, не оснащенных ПУ количество отпущенной тепловой энергии на части теплопотребляющих установок определяется расчетным методом.

1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

На территории муниципального образования «Языковское городское поселение» система диспетчеризации отсутствует.

1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

На территории муниципального образования «Языковское городское поселение»   тепловые пункты и насосные станции отсутствуют.

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей от превышения давления осуществляется путем установки в здании котельной мембранных расширительных баков и сбросных клапанов.

1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

На территории муниципального образования «Языковское городское поселение» бесхозяйные сети отсутствуют.

1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей

Энергетические характеристики тепловых сетей отсутствуют.

  - . Зоны действия источников тепловой энергии

Границы зон действия систем теплоснабжения определены точками присоединения самых отдаленных потребителей к тепловым сетям. Границы зон показаны на рисунке 1.4.1.

Рис. 1.4.1. – Зона действия котельных р.п. Языково

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии,

групп потребителей тепловой энергии

1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Таблица 16 – Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления за 2023 год

| № п/п | Наименование и адрес котельной | Спрос на тепловую мощность, Гкал/ч | Полезный отпуск, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ДК и Администрации, р.п.Языково, ул. Клубная, 1а | 0,226 | 223,07 |
| 2 | Котельная ДШИ, р.п.Языково, ул.Цветкова, 3б | 0,024 | 24,34 |
| 3 | Котельная на 4 жилых дома, р.п. Языково, ул. Льва Толстого, 47 | 0,44 | 440,25 |
| 4 | Котельная пансионата, р.п. Языково, ул. Советская, 3А | 0,394 | 394,02 |
| 5 | Котельная СОШ, с. Прислониха, ул. Школьная | 0,106 | 106,31 |
| 6 | Котельная храма, с. Прислониха, ул. Льва Толстого | 0,027 | 27,70 |
| 7 | Котельная, р.п. Языкова, ул .Цветкова, 10а | 0,095 | 95,64 |
| 8 | Котельная, р.п.Языково, ул. Цветкова, 6а,8а | 0,118 | 118,59 |
| 9 | Котельная, р.п.Языково, ул. Михайлова, 4,6 | 0,171 | 171,85 |
| 10 | Котельная, р.п. Языково, ул. Цветкова, 12а | 0,107 | 107,12 |
| 11 | Котельная СОШ, р.п. Языково | 0,598 | 598,26 |
| 12 | Котельная, р.п.Языково,ул. Пионерская, 1а (Старая СОШ) | 0,641 | 633,16 |

1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения. Фактическая тепловая нагрузка на коллекторах источников теплоснабжения определяется по данным посуточного учета отпускаемой тепловой энергии в сеть.

1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

В силу требований п.15 Статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

Таблица 17 – Количество жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование улицы | Количество квартир на ИО | Площадь квартир с ИО, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Клубная д.2 | 13 | 636,63 |
| 2 | ул.Ленина д.3А | 10 | 526,6 |
| 3 | ул.Ленина д.5 | 30 | 1195,20 |
| 4 | ул.Ленина д.5А | 12 | 446,40 |
| 5 | ул.Ленина д.7 | 35 | 1935,72 |
| 6 | ул.Л.Толстого д.47 | 9 | 424,43 |
| 7 | ул.Л.Толстого д.49 | 10 | 568,28 |
| 8 | ул.Л.Толстого д.51 | 12 | 660,1 |
| 9 | ул.Л.Толстого д.53 | 12 | 573,32 |
| 10 | ул.Михайлова д.11 | 7 | 184,39 |
| 11 | ул.Михайлова д.12 | 15 | 736,25 |
| 12 | ул.Михайлова д.4 | 14 | 648,55 |
| 13 | ул.Михайлова д.6 | 11 | 482,73 |
| 14 | ул.Михайлова д.8 | 13 | 597,91 |
| 15 | ул.Ульянова д.10 | 17 | 740,66 |
| 16 | ул.Ульянова д.12 | 16 | 733,26 |
| 17 | ул.Ульянова д.4 | 17 | 671,83 |
| 18 | ул.Ульянова д.6 | 19 | 741,3 |
| 19 | ул.Ульянова д.8 | 14 | 560,52 |
| 20 | ул.Цветкова д.16 | 8 | 327,6 |
| 21 | ул.Цветкова д.2 | 9 | 321,5 |
| 22 | ул.Цветкова д.5 | 11 | 423,5 |
| 23 | ул.Цветкова д.6А | 16 | 864,29 |
| 24 | ул.Цветкова д.8А | 20 | 1109,08 |
| 25 | ул.Клубная д.4 | 23 | 1332,03 |
| 26 | ул.Ленина д.2 | 28 | 1660,16 |
| 28 | ул.Михайлова д.3 | 1 | 72 |
| 29 | ул.Ульянова д.5 | 34 | 1901,36 |
| 30 | ул.Цветкова д.12А | 17 | 1070,24 |
|  | ИТОГО | 469 | 22729,94 |

1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный

период и за год в целом

Сведения об объёмах потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом приведены в таблице 18.

Таблица 18 – Сведения об объёмах потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом за 2023 год

| Наименование источника тепловой энергии | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отопительный период | Неотопительный период | Итого |
| Котельная ДК и Администрации, р.п.Языково, ул. Клубная, 1а | 0,226 | 0,0 | 0,226 |
| Котельная ДШИ, р.п.Языково, ул.Цветкова, 3б | 0,024 | 0,0 | 0,024 |
| Котельная на 4 жилых дома, р.п. Языково, ул. Льва Толстого, 47 | 0,44 | 0,0 | 0,44 |
| Котельная пансионата, р.п. Языково, ул. Советская, 3А | 0,287 | 0,107 | 0,394 |
| Котельная СОШ, с. Прислониха, ул. Школьная | 0,106 | 0,0 | 0,106 |
| Котельная храма, с. Прислониха, ул. Льва Толстого | 0,027 | 0,0 | 0,027 |
| Котельная, р.п. Языкова, ул .Цветкова, 10а | 0,095 | 0,0 | 0,095 |
| Котельная, р.п.Языково, ул. Цветкова, 6а,8а | 0,118 | 0,0 | 0,118 |
| Котельная, р.п.Языково, ул. Михайлова, 4,6 | 0,171 | 0,0 | 0,171 |
| Котельная, р.п. Языково, ул. Цветкова, 12а | 0,107 | 0,0 | 0,107 |
| Котельная СОШ, р.п. Языково | 0,598 | 0,0 | 0,598 |
| Котельная, р.п.Языково,ул. Пионерская, 1а (Старая СОШ) | 0,641 | 0,0 | 0,641 |

1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Существующие нормативы потребления коммунальных услуг по теплоснабжению приведены в таблице 19.

Таблица 19 - Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями Ульяновской области

| Строительный объем зданий многоквартирных и жилых домов | Норматив потребления коммунальной услуги по отопление в жилых помещениях многоквартирных и жилых домов, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц | Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению на общедомовые нужды многоквартирных и жилых домов, Гкал на 1 м2 общей площади всех помещений в многоквартирном доме в месяц |
| --- | --- | --- |
| До 5000 м3 включительно | 0,0362 | 0,0362 |
| От 5000 м3 до 10000 м3 включительно | 0,0240 | 0,0240 |
| От 10000 м3 до 20000 м3 включительно | 0,0220 | 0,0220 |
| Свыше 20000 м3 | 0,0202 | 0,0202 |

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021 г. № 1018 «О внесении изменений в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее – Правила № 354) изменен порядок расчета размера платы за отопление в многоквартирных домах, в которых все помещения общего пользования не оснащены отопительными приборами или иными теплопотребляющими элементами внутридомовой инженерной системы отопления. Указанное постановление вступило в силу с 02 июля 2021 г.

Потребителям, не расположенным в многоквартирных домах, расчет потребного количества тепловой энергии определяется согласно «Методики определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителя в системах коммунального теплоснабжения от 2003 г».

1.5.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Согласно данным, предоставленным теплоснабжающей организацией, договорные тепловые нагрузки по котельным в целом соответствуют величине расчетной тепловой.

Значения договорных тепловых нагрузок в зонах источников тепловой энергии представлены в таблице 20.

Таблица 20 – Значения договорных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии за 2023 год

| № п/п | Наименование и адрес котельной | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | ГВС, Гкал/ч | Отопление, вентиляция, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ДК и Администрации, р.п.Языково, ул. Клубная, 1а | 0,223 | 0,0 | 0,226 |
| 2 | Котельная ДШИ, р.п.Языково, ул.Цветкова, 3б | 0,0243 | 0,0 | 0,024 |
| 3 | Котельная на 4 жилых дома, р.п. Языково, ул. Льва Толстого, 47 | 0,44 | 0,0 | 0,44 |
| 4 | Котельная пансионата, р.п. Языково, ул. Советская, 3А | 0,394 | 0,107 | 0,394 |
| 5 | Котельная СОШ, с. Прислониха, ул. Школьная | 0,106 | 0,0 | 0,106 |
| 6 | Котельная храма, с. Прислониха, ул. Льва Толстого | 0,0277 | 0,0 | 0,027 |
| 7 | Котельная, р.п. Языкова, ул .Цветкова, 10а | 0,0956 | 0,0 | 0,095 |
| 8 | Котельная, р.п.Языково, ул. Цветкова, 6а,8а | 0,1185 | 0,0 | 0,118 |
| 9 | Котельная, р.п.Языково, ул. Михайлова, 4,6 | 0,171 | 0,0 | 0,171 |
| 10 | Котельная, р.п. Языково, ул. Цветкова, 12а | 0,1071 | 0,0 | 0,107 |
| 11 | Котельная СОШ, р.п. Языково | 0,6331 | 0,0 | 0,598 |
| 12 | Котельная, р.п.Языково,ул. Пионерская, 1а (Старая СОШ) | 0,8387 | 0,0 | 0,641 |

Пересмотр договорных нагрузок абонентов и понимание истинных значений в потребности теплового потребления является одной из ключевых возможностей для оптимизации имеющихся и проектируемых производственных мощностей, что в перспективе приведёт к снижению темпов роста тарифов на тепловую энергию для конечного потребителя, снижению размера платы за подключение за счёт переуступки неиспользуемой тепловой нагрузки существующих потребителей.

В качестве механизмов стимулирования абонентов к пересмотру тепловой нагрузки, может быть предложено следующее:

установление двухставочного тарифа (ставки за тепловую энергию и за мощность);

введение механизмов оплаты неиспользуемой мощности (нагрузки) потребителем (расширение перечня потребителей, в отношении которых должен действовать порядок резервирования и (или) изменение самого понятия «резервная тепловая мощность (нагрузка)).

- 1.5.7 Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения не зафиксировано.

1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

1.6.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе;

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Перечисленные величины по источникам теплоснабжения указаны в таблице 21.

Таблица 21 – Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто», потерь тепловой мощности в тепловых сетях, расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

| № п/п | Наименование и адрес котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | КИУТМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ДК и Администрации, р.п.Языково, ул. Клубная, 1а | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,0 | 0,013 | 0,223 | 0,239 | 0,105 | 69,48 |
| 2 | Котельная ДШИ, р.п.Языково, ул.Цветкова, 3б | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,0 | 0,001 | 0,0243 | 0,025 | 0,009 | 73,53 |
| 3 | Котельная на 4 жилых дома, р.п. Языково, ул. Льва Толстого, 47 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,0 | 0,015 | 0,44 | 0,455 | 0,065 | 87,50 |
| 4 | Котельная пансионата, р.п. Языково, ул. Советская, 3А | 0,7188 | 0,7188 | 0,7188 | 0,0 | 0,007 | 0,394 | 0,401 | 0,3178 | 55,79 |
| 5 | Котельная СОШ, с. Прислониха, ул. Школьная | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,0 | 0,001 | 0,106 | 0,107 | 0,065 | 62,21 |
| 6 | Котельная храма, с. Прислониха, ул. Льва Толстого | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,0 | 0,001 | 0,0277 | 0,028 | 0,006 | 82,35 |
| 7 | Котельная, р.п. Языкова, ул .Цветкова, 10а | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,0 | 0,003 | 0,0956 | 0,098 | 0,04 | 71,01 |
| 8 | Котельная, р.п.Языково, ул. Цветкова, 6а,8а | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,0 | 0,003 | 0,1185 | 0,121 | 0,206 | 37,00 |
| 9 | Котельная, р.п.Языково, ул. Михайлова, 4,6 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,0 | 0,005 | 0,171 | 0,176 | 0,03 | 85,44 |
| 10 | Котельная, р.п. Языково, ул. Цветкова, 12а | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,0 | 0,0003 | 0,1071 | 0,1073 | 0,1167 | 47,90 |
| 11 | Котельная СОШ, р.п. Языково | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,0 | 0,009 | 0,6331 | 0,607 | 0,081 | 88,23 |
| 12 | Котельная, р.п.Языково,ул. Пионерская, 1а (Старая СОШ) | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 0,0 | 0,263 | 0,8387 | 0,904 | 0,644 | 58,40 |

1.6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения

Величина резерва и дефицита тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии представлена в таблицах выше.

1.6.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

При расчёте гидравлического режима тепловой сети решаются следующие задачи:

- определение диаметров трубопроводов;

- определение падения давления-напора;

- определение действующих напоров в различных точках сети;

- определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети.

При проведении гидравлических расчетов используются схемы и геодезический профиль теплотрассы, с указанием размещения источников теплоснабжения, потребителей теплоты и расчетных нагрузок.

При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети пользуются пьезометрическими графиками. По ним определяется напор (давление) и располагаемое давление в любой точке сети и в абонентской системе для динамического и статического состояния системы.

- Давление (напор) в любой точке обратной магистрали не должно быть выше допускаемого рабочего давления в местных системах.

- Давление в обратном трубопроводе должно обеспечить залив водой верхних линий и приборов местных систем отопления.

- Давление в обратной магистрали во избежание образования вакуума не должно быть ниже 0,05-0,1 МПа (5-10 м вод. ст.).

- Давление на всасывающей стороне сетевого насоса не должно быть ниже 0,05 МПа (5 м вод. ст.).

- Давление в любой точке подающего трубопровода должно быть выше давления вскипания при максимальной температуре теплоносителя.

- Располагаемый напор в конечной точке сети должен быть равен или больше расчетной потери напора на абонентском вводе при расчетном пропуске теплоносителя.

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю представлены в электронной модели муниципального образования «Языковское городское поселение».

1.6.4. Описание причин возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицита на качество теплоснабжения

Расчет дефицита/профицита мощности по каждому из источников, производился исходя из ситуации, при которой потребители производят выборку заявленной мощности в полном объеме.

Актуализацию тепловых нагрузок необходимо производить ежегодно на основании фактически проведенных наладочных мероприятий, показаний узлов учета, а также снижения заявленных величин после введения оплаты за резерв мощности либо двухставочных тарифов. Информация об актуализации тепловых нагрузок отсутствует.

Информация о влиянии выявленных дефицитах тепловой мощности, приведенных в разделе 1.6.3. на качество теплоснабжения отсутствует.

1.6.5. Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Таблица 22

| Наименование источника теплоты | Мощность нетто, Гкал/час | Присоединенная существующая нагрузка, Гкал/ час | Присоединенная перспективная нагрузка, Гкал/час | Резерв/дефицит, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ДК и Администрации, р.п.Языково, ул. Клубная, 1а | 0,344 | 0,223 | 0,223 | 0,105 |
| Котельная ДШИ, р.п.Языково, ул.Цветкова, 3б | 0,034 | 0,0243 | 0,0243 | 0,009 |
| Котельная на 4 жилых дома, р.п. Языково, ул. Льва Толстого, 47 | 0,52 | 0,44 | 0,44 | 0,065 |
| Котельная пансионата, р.п. Языково, ул. Советская, 3А | 0,7188 | 0,394 | 0,394 | 0,3178 |
| Котельная СОШ, с. Прислониха, ул. Школьная | 0,172 | 0,106 | 0,106 | 0,065 |
| Котельная храма, с. Прислониха, ул. Льва Толстого | 0,034 | 0,0277 | 0,0277 | 0,006 |
| Котельная, р.п. Языкова, ул .Цветкова, 10а | 0,138 | 0,0956 | 0,0956 | 0,04 |
| Котельная, р.п.Языково, ул. Цветкова, 6а,8а | 0,327 | 0,1185 | 0,1185 | 0,206 |
| Котельная, р.п.Языково, ул. Михайлова, 4,6 | 0,206 | 0,171 | 0,171 | 0,03 |
| Котельная, р.п. Языково, ул. Цветкова, 12а | 0,224 | 0,1071 | 0,1071 | 0,1167 |
| Котельная СОШ, р.п. Языково | 0,688 | 0,6331 | 0,6331 | 0,081 |
| Котельная, р.п.Языково,ул. Пионерская, 1а (Старая СОШ) | 1,548 | 0,8387 | 0,8387 | 0,644 |

На всех котельных наблюдается резерв мощности. В связи с этим, расширение технологической зоны действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности не планируется.

- 1.6.6 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За 2021-2024 годы изменений в балансах тепловой мощности не зафиксировано. Тепловые нагрузки сельского поселения указаны  по данным на 2023 год.

1.7 Балансы теплоносителя

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

На расчётный срок, зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии останутся неизменными. Источников тепловой энергии, работающих на единую тепловую сеть, не предвидится.

Водоснабжение котельных предусмотрено из сети водопровода и используется на заполнение и подпитку системы отопления, и на собственные нужды ХВО котельных. Качество водопроводной воды не соответствует требованиям безаварийной работы котлов по жесткости. Для достижения необходимого качества воды в котельных установлено оборудование химводоподготовки.

Для бесперебойного водоснабжения на всех котельных установлены емкости запаса воды.

Утверждённые балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей МО «Языковское городское поселение» и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей приведены в следующей таблице 23.

Таблица 23 – Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в зонах действия котельных МО «Языковское городское поселение»

| Наименование котельной | Производительность водоподготовительных установок, м3/ч | Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная ДК и Администрации, р.п.Языково, ул. Клубная, 1а | 0 | 0,0161 |
| Котельная ДШИ, р.п.Языково, ул.Цветкова, 3б | 0 | 0,0023 |
| Котельная на 4 жилых дома, р.п. Языково, ул. Льва Толстого, 47 | 0,8 | 0,0306 |
| Котельная пансионата, р.п. Языково, ул. Советская, 3А | 1,1 | 1,0 |
| Котельная СОШ, с. Прислониха, ул. Школьная | 0,5 | 0,0064 |
| Котельная храма, с. Прислониха, ул. Льва Толстого | 5,0 | 0,0020 |
| Котельная, р.п. Языкова, ул .Цветкова, 10а | 0,5 | 0,0068 |
| Котельная, р.п.Языково, ул. Цветкова, 6а,8а | 0,5 | 0,0077 |
| Котельная, р.п.Языково, ул. Михайлова, 4,6 | 0,5 | 0,0128 |
| Котельная, р.п. Языково, ул. Цветкова, 12а | 0,5 | 0,0058 |
| Котельная СОШ, р.п. Языково | 1,0 | 0,0350 |
| Котельная, р.п.Языково,ул. Пионерская, 1а (Старая СОШ) | 0,5 | 0,1141 |

Расчетная производительность водоподготовительной установки (ВПУ) источника для подпитки тепловых сетей определяется в соответствии со строительными нормами и правилами по проектированию тепловых сетей.

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:

- в закрытых системах теплоснабжения – 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

- для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков аккумуляторов – равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков - по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).

Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей.

Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25% объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов. Во избежание гидравлических ударов и лучшего удаления воздуха из трубопроводов максимальный часовой расход воды при заполнении трубопроводов тепловой сети с условным диаметром не должен превышать значений, приведенных в таблице 24. При этом скорость заполнения тепловой сети должна быть увязана с производительностью источника подпитки и может быть нижеуказанных расходов.

Таблица 24 - Максимальный часовой расход воды при заполнении трубопроводов тепловой сети.

| Ду, мм | Gм, м3/ч |
| --- | --- |
| 100 | 10 |
| 150 | 15 |
| 250 | 25 |
| 300 | 35 |
| 350 | 50 |
| 400 | 65 |
| 500 | 85 |
| 550 | 100 |

В результате для закрытых систем теплоснабжения максимальный часовой расход подпиточной воды (Gз, м3/ч) составляет:

,

где:

Gм – расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секционированного участка тепловой сети, либо ниже при условии такого согласования;

Vтс - объем воды в системах теплоснабжения, м3.

При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт - при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки – для отдельных сетей горячего водоснабжения.

В таблице ниже приведены данные по расчетному часовому расходу воды для определения производительности водоподготовки, норме расхода воды на подпитку тепловых сетей и максимальному часовому расходу воды по каждому источнику тепловой энергии.

Таблица 25 – Данные о системах ВПУ установленных на источниках

| № п/п | Наименование котельной | Сведения по основному оборудованию ХВО |  |  | Год проведения последней режимной наладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка установки | Год ввода в эксплуатацию | Установленная производительность (мин/макс), м3/час |  |
| 1 | Котельная ДК и Администрации, р.п.Языково, ул. Клубная, 1а | отсутствует |  |  |  |
| 2 | Котельная ДШИ, р.п.Языково, ул.Цветкова, 3б | отсутствует |  |  |  |
| 3 | Котельная на 4 жилых дома, р.п. Языково, ул. Льва Толстого, 47 | Акеватек 0844 | н/д | 0,8/1,1 | н/д |
| 4 | Котельная пансионата, р.п. Языково, ул. Советская, 3А | Акеватек 0844 | н/д | 0,8/1,1 | н/д |
| 5 | Котельная СОШ, с. Прислониха, ул. Школьная | Комплексон 6 (Н-0,5) | н/д | 0,5/2,0 | н/д |
| 6 | Котельная храма, с. Прислониха, ул. Льва Толстого | Гидромагнитная система ГМС | н/д | 5,0 | н/д |
| 7 | Котельная, р.п. Языкова, ул .Цветкова, 10а | Комплексон 6 (Н-0,5) | н/д | 0,5/2,0 | н/д |
| 8 | Котельная, р.п.Языково, ул. Цветкова, 6а,8а | Комплексон 6 (Н-0,5) | н/д | 0,5/2,0 | н/д |
| 9 | Котельная, р.п.Языково, ул. Михайлова, 4,6 | Комплексон 6 (Н-0,5) | н/д | 0,5/2,0 | н/д |
| 10 | Котельная, р.п. Языково, ул. Цветкова, 12а | Комплексон 6 (Н-0,5) | н/д | 0,5/2,0 | н/д |
| 11 | Котельная СОШ, р.п. Языково | AT-cab1017 | н/д | 1,0 | н/д |
| 12 | Котельная, р.п.Языково,ул. Пионерская, 1а (Старая СОШ) | Комплексон 6 (Н-20) | н/д | 20-40 | н/д |

1.7.2. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Согласно п. 6.17 СНиП 41-02-2003 и п. 6.22 СП 124.13330.2012 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Структура балансов производительности ВПУ теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения представлена в таблице 26.

Таблица 26

| Наименование источника теплоснабжения | Производительность ВПУ, т/час | Существующее максимальное значение подпитки теплосети, т/час | Перспективное максимальное значение подпитки теплосети, т/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная ДК и Администрации, р.п.Языково, ул. Клубная, 1а | 0 | 0,0149 | 0,0149 |
| Котельная ДШИ, р.п.Языково, ул.Цветкова, 3б | 0 | 0,0021 | 0,0021 |
| Котельная на 4 жилых дома, р.п. Языково, ул. Льва Толстого, 47 | 0,8 | 0,0283 | 0,0283 |
| Котельная пансионата, р.п. Языково, ул. Советская, 3А | 1,1 | 0,0257 | 0,0257 |
| Котельная СОШ, с. Прислониха, ул. Школьная | 0,5 | 0,0059 | 0,0059 |
| Котельная храма, с. Прислониха, ул. Льва Толстого | 5,0 | 0,0019 | 0,0019 |
| Котельная, р.п. Языкова, ул .Цветкова, 10а | 0,5 | 0,0063 | 0,0063 |
| Котельная, р.п.Языково, ул. Цветкова, 6а,8а | 0,5 | 0,0071 | 0,0071 |
| Котельная, р.п.Языково, ул. Михайлова, 4,6 | 0,5 | 0,0119 | 0,0119 |
| Котельная, р.п. Языково, ул. Цветкова, 12а | 0,5 | 0,0054 | 0,0054 |
| Котельная СОШ, р.п. Языково | 1,0 | 0,0323 | 0,0323 |
| Котельная, р.п.Языково,ул. Пионерская, 1а (Старая СОШ) | 0,5 | 0,1055 | 0,1055 |

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система

обеспечения топливом

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Основным видом топлива в котельных муниципального образования «Языковское городское поселение»   является природный газ. Обеспечение топливом производится надлежащим образом в соответствии с действующими нормативными документами.

Годовой расход топлива определяется по формуле:

B=(Qвырх103)/ (Qнхβк.а.);

где: Qвыр- годовая выработка тепла;

Qн- теплотворная способность топлива (твердое топливо – 8100 ккал/м3 (0,0083 Гкал/м3).

βк.а- кпд котлоагрегата.

Потребность в условном топливе для выработки теплоты котельной, т у.т., определяется умножением общего количества вырабатываемого теплоты Q выр , определяемого по формуле на удельную норму расхода условного топлива для выработки 1 ГД ж (1 Гкал ) теплоты:

B = Q выр ·b·10-3,

где b - удельный расход условного топлива, (кг у.т./Гкал).

Таблица 27 – Данные по виду топлива, расходу топлива котельными

| № п/п | Наименование и адрес котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Основное топливо | Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | Годовой расход условного топлива, т.у.т. | Годовой расход натурального топлива (тыс. м3/год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Котельная ДК и Администрации, р.п.Языково, ул. Клубная, 1а | 0,344 | Природный газ | 290,75 | 46,3 | 40,95 |
| 2 | - Котельная ДШИ, р.п.Языково, ул.Цветкова, 3б | 0,034 | Природный газ | 31,66 | 5,0 | 4,46 |
| 3 | - Котельная на 4 жилых дома, р.п. Языково, ул. Льва Толстого, 47 | 0,52 | Природный газ | 514,52 | 81,9 | 72,47 |
| 4 | - Котельная пансионата, р.п. Языково, ул. Советская, 3А | 0,7188 | Природный газ | 452,52 | 72,0 | 63,74 |
| 5 | - Котельная СОШ, с. Прислониха, ул. Школьная | 0,172 | Природный газ | 111,48 | 17,7 | 15,7 |
| 6 | - Котельная храма, с. Прислониха, ул. Льва Толстого | 0,034 | Природный газ | 32,17 | 5,1 | 4,53 |
| 7 | - Котельная, р.п. Языкова, ул .Цветкова, 10а | 0,138 | Природный газ | 112,65 | 17,9 | 15,87 |
| 8 | - Котельная, р.п.Языково, ул. Цветкова, 6а,8а | 0,327 | Природный газ | 134,25 | 21,4 | 18,91 |
| 9 | - Котельная, р.п.Языково, ул. Михайлова, 4,6 | 0,206 | Природный газ | 199,83 | 31,8 | 28,14 |
| 10 | - Котельная, р.п. Языково, ул. Цветкова, 12а | 0,224 | Природный газ | 108,68 | 17,3 | 15,31 |
| 11 | - Котельная СОШ, р.п. Языково | 0,688 | Природный газ | 642,80 | 102,3 | 90,54 |
| 12 | - Котельная, р.п.Языково,ул. Пионерская, 1а (Старая СОШ) | 1,548 | Природный газ | 1971,61 | 313,8 | 277,69 |

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Резервные и аварийные виды топлива для котельных МО «Языковское городское поселение» отсутствуют.

1.8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости

от мест поставки

В качестве основного вида топлива для всех котельных МО «Языковское городское поселение» используется природный газ.

Природные углеводородные газы представляют собой смесь предельных углеводородов вида CnH2n+2. Основную часть природного газа составляет метан CH4 - до 98 %.

В состав природного газа могут также входить более тяжёлые углеводороды - гомологи метана: этан (C2H6), пропан (C3H8), бутан (C4H10), а также другие неуглеводородные вещества: водород (H2), сероводород (H2S), диоксид углерода (С02), азот (N2), гелий (Не).

Чистый природный газ не имеет цвета и запаха. Чтобы можно было определить утечку по запаху, в газ добавляют небольшое количество веществ, имеющих сильный неприятный запах, так называемых одорантов. Чаще всего в качестве одоранта применяется этилмеркаптан.

Поставка газа осуществляются от ГРС «Языково».

1.8.4. Описание использования местных видов топлива

Существующие источники тепловой энергии МО «Языковское городское поселение» не используют местные виды топлива в качестве основного топлива в связи с низким КПД и высокой себестоимостью.

- 1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В качестве основного вида топлива для котельных МО «Языковское городское поселение»  используется природный газ.

1.8.6 Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающим видом топлива является природный газ.

- 1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа

В перспективе развития систем теплоснабжения МО «Языковское городское поселение», смена вида топлива на источниках тепловой энергии не предполагается. Характеристики топлива остаются неизменными на весь расчётный срок схемы. Приоритетным направлением развития топливного баланса, является снижение удельного расхода топлива, необходимого на единицу вырабатываемой тепловой энергии.

1.9. Надежность теплоснабжения

    - Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии

Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети») в пунктах 6.25 - 6.30 раздела «Надежность». Надежность теплоснабжения определяется как «способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения, а также технологические потребности предприятий в паре и горячей воде, обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы, коэффициент готовности и живучести».

В соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» расчет надежности теплоснабжения должен производиться для конечного потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать:

- для источника тепловой энергии равным 0,97;

- для тепловых сетей равным 0,9;

- для потребителя тепловой энергии равным 0,99;

- для систем централизованного теплоснабжения, в целом, равным 0,86.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии оценивается показателями надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения. Расчет показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения выполняется согласно «Правилам определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2014 г. № 452.

Отчетные материалы приводятся в соответствии с Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

К показателям надежности объектов теплоснабжения относятся:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км. Тепловых сетей (в двухтрубном исчислении);

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1Гкал/ч установленной мощности.

К показателям энергетической эффективности объектов теплоснабжения относятся:

- удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии;

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям.

Фактическое значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км. тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации (Р0 сети от) определяется отношением количества прекращений подачи тепловой энергии (N0 сети от) в эксплуатационный период, зафиксированным на границах раздела балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, к суммарной протяженности тепловой сети (в двухтрубном исчислении).

Фактическое значение показателя энергетической эффективности, определяемого удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, рассчитывается в соответствии с порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку и реализацию государственной политики в сфере топливно-энергетического комплекса.

Таблица 28 - Показатели энергетической эффективности, определяемые удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии котельных ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»

| Расчетный период | Кол-во отпущенной тепловой энергии с коллекторов источника, Гкал/год | Расход условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т. | Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т/Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 г. | 4590,3 | н/д | н/д |
| 2023 г. | 4602,92 | 159,1 | 732,6 |

В 2023 году удельный расход условного топлива остался без изменения, и не превышает нормативные значения.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к конечному потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

1. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, год реконструкции, диаметр и протяженность.

2. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливается средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в системе теплоснабжения λ0, (1/км/год).

3. Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность [1/км/год].

Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к надежности теплоснабжения потребителя представляется как последовательное соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей тепловой сети в целом. Средняя вероятность безотказной работы тепловой сети, состоящей из последовательно соединенных элементов, равна произведению вероятностей безотказной работы участков (элементов) и определяется по формуле:

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке,                            [1/час], где Li -протяженность каждого участка, [км].

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

где - срок эксплуатации участка [лет].

Для распределения Вейбулла используются следующие эмпирические коэффициенты:

4. По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет определяется повторяемость температур наружного воздуха.

5. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок рассчитывалось время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Согласно СП 124.13330.12 «Тепловые сети» (СНиП 41-02-2003) отказ теплоснабжения потребителя – это событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С, а в промышленных зданиях - ниже +8 °С.

Время снижения температуры в жилом задании до +12 °С при внезапном прекращении теплоснабжения определяется, как:

| , где: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ttв | - | внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 °С для жилых зданий) |  |
| tв.а | - | температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °С; |  |
| tн | - | температура наружного воздуха, °С; |  |
| β | - | коэффициент аккумуляции здания, ч. Для жилых зданий принимается равным 40 ч. |  |

6. Определяется время ликвидации повреждения на каждом участке, входящем в путь от источника до потребителя. При отсутствии достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей после устранения отказов, для определения времени, необходимого для ликвидации повреждения, используется эмпирическая зависимость, предложенная Е.Я. Соколовым:

, где:

a, b, c - постоянные коэффициенты, зависящие от способа прокладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ.

lс.з - расстояние между секционирующими задвижками (СЗ), м;

D - условный диаметр трубопровода, м.

Таблица 29 - Расстояния между СЗ в метрах и место их расположения.

| Диаметр теплопровода, м | Диаметр не изменяется |  | Диаметр изменяется |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ответвлений нет | ответвления есть | ответвлений нет | ответвления есть |
| до 0,4 | 1000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м |
| от 0,4 до 0,6 | 1500 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1500 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м |
| от 0,6 до 0,9 | 3000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 3000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м) | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м) |
| более 0,9 | 5000 | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 5000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м) | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м) |

7. На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановительного ремонта участка тепловых сетей определяется вероятность отказа теплоснабжения потребителя. Расчет выполняется для каждого участка, входящего в путь от источника до потребителя:

- по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время проведения ремонта (время снижения температуры внутри отапливаемого помещения до +12 °С);

- по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время проведения ремонта;

- определяется интенсивность отказов каждого участка рассматриваемого пути;

- вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +12 °С:

- вычисляется вероятность безотказной работы каждого участка тепловой сети, входящего в путь от источника до конечного потребителя. Для резервированных участков пути вероятность безотказной работы принимается равной единице:

- вычисляется вероятность безотказной работы тепловой сети, входящей в путь от источника до конечного потребителя, как произведение вероятностей безотказной работы каждого участка:

Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью проходных сечений – диаметров трубопроводов, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при случаях технологических отказов;

- необходимостью замены конкретных участков тепловых сетей. Замену теплопроводов на более надежные, на надземную или канальную/ бесканальную прокладку сетей и т. п.;

- очередностью ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью отработавших свой ресурс.

1.9.1. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Таблица 30 - Показатели повреждаемости системы теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО

| Наименование показателя | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | - | - | - | - | 0,0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | - | - | - | - | 0,0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | - | - | - | - | 0 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 |
| в отопительный период, 1/км/оп | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случаях их наличия), 1/км/год | - | - | - | - | 0,0 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | - | - | - | - | 0,0 |

Таблица 31 - Показатели восстановления в системе теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО

| Наименование показателя | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | - | - | - | - | - |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час | - | - | - | - | - |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | - | - | - | - | - |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | - | - | - | - | - |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | - | - | - | - | - |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения ЕТО | - | - | - | - | - |

Таблица 32 - Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системах теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО

| Наименование показателя | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | - | - | - | - | - |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения ЕТО | - | - | - | - | - |

1.9.2. Частота отключений потребителей

Частота отключений потребителей от централизованного теплоснабжения зависит от:

- отключений (и ограничений) подачи газа;

- отключений (и ограничений) электроснабжения;

- отказов на тепловых сетях.

Информация об ограничениях подачи топлива на котельные (в том числе в периоды стояния расчетных температур наружного воздуха) отсутствует.

Информация о частоте отключений потребителей отсутствует.

1.9.3. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Устранение дефектов в период эксплуатации сетей производится немедленно при выявлении повреждений. При этом восстановительные работы продолжаются до полного устранения повреждения и подачи теплоносителя. Время устранения повреждения зависит от объема ремонтно-восстановительных работ и возможности оперативного отключения поврежденного участка. Продолжительность работ в целом зависит от необходимости проведения земляных работ, получения согласований и разрешений, от времени опорожнения поврежденного участка для подготовки рабочего места.

Восстановление сетей напрямую зависит от объемов финансирования и планирования своевременного выполнения ремонтно-восстановительных работ на сетях. Достаточность финансирования ремонтно-восстановительных работ является немаловажным фактором в поддержании сетевого хозяйства в исправном состоянии.

Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода).

Указанные нормативы регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и представлены в таблице ниже.

Таблица 33 - Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений.

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч. |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |

1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Расчет уровня надежности теплоснабжения потребителей по состоянию на 01.01.2024 г. выполнен на основании Приложения 18 Методических указаний по разработке схемы теплоснабжения, утвержденных Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. № 212, в соответствии с нормативными положениями, регламентами и показателями, включенными в СП 124.13330.202 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 с использованием программно-расчетного комплекса ГИС ZuluThermo.

При расчете показателей надежности теплоснабжения потребителей принято:

- Продолжительность отопительного периода  – 205 суток;

- Расчетная температура наружного воздуха  - 31°С;

- Средняя температура наружного воздуха в отопительном периоде  -4,5°С;

- Способ прокладки тепловой сети – канальный, надземный;

- Среднее значение интенсивности отказа в 1 км трубопровода = 3,21*10-6 1/км/год;

- Среднее значение интенсивности отказов ЗРА=1,08*10 -7 1/час на единицу ЗРА;

- Расчетная температура воздуха в зданиях потребителей = +18 °С;

- Минимально допустимая температура воздуха в зданиях потребителей = +15°С;

- Коэффициент тепловой аккумуляции зданий потребителей β=40;

- Технические характеристики элементов тепловой сети представлены в соответствующих базах данных электронной модели схемы теплоснабжения Муниципального образования «Языковское городское поселение».

Вероятностные показатели надежности должны удовлетворять нормативным значениям:

Кг=0,97 – нормативное значение коэффициента готовности;

Рсцт=0,86 – нормативное значение вероятности безотказной работы СЦТ.

Анализ результатов расчета показал, что уровень надежности теплоснабжения потребителей соответствует нормативным требованиям.

Значение вероятности безотказного теплоснабжения потребителей составляет 0,9.

Наименьшее значение вероятности безотказного теплоснабжения потребителей характерно для наиболее удаленных от источников тепловой энергии потребителей тепловой энергии.

Результаты оценки вероятности безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к распределительным теплопроводам подробно представлены в Главе 11 «Оценка надежности теплоснабжения».

1.9.5. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.10.2015 г. №1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин в электроэнергетике»

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», за последние 5 лет в МО «Языковское городское поселение» не зафиксированы.

1.9.6. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Аварийно-восстановительные ремонтные работы, как правило, проводятся в сжатые сроки в пределах средней статистики затрачиваемого времени.

Среднее время восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений не превышает 15 ч, что соответствует требованиям п. 6.10 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

- 1.9.7. Меры по обеспечению надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения

Повышение надежности систем коммунального теплоснабжения, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и проведение его во взаимодействии теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, топливо-, водоснабжающих и других организаций являются важнейшими мерами в обеспечении бесперебойного теплоснабжения в населенных пунктах.

Подготовка систем теплоснабжения и теплопотребления и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих Правил эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей, Правил технической эксплуатации коммунальных отопительных котельных, других нормативно - технических документов по эксплуатации теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей.

Теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, кроме того, обязаны:

1) обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб;

2) организовать наладку принадлежащих им тепловых сетей;

3) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии;

4) обеспечивать качество теплоносителей;

5) организовать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии;

6) обеспечивать проверку качества строительства принадлежащих им тепловых сетей;

7) обеспечить безаварийную работу объектов теплоснабжения;

8) обеспечить надежное теплоснабжение потребителей.

Проверка готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии осуществляется в целях определения их соответствия требованиям, установленным правилами оценки готовности к отопительному периоду, в том числе готовности их теплопотребляющих установок к работе, а также в целях определения их готовности к обеспечению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления, отсутствию задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя.

В целях обеспечения бесперебойной работы систем теплоснабжения, своевременной локализации аварий и недопущения длительного расстройства гидравлического и теплового режимов теплоснабжающим организациям следует разрабатывать и представлять на утверждение органа местного самоуправления документ (положение; инструкция), устанавливающий порядок ликвидации аварий и взаимодействия тепло-, топливо-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб жилищно - коммунального хозяйства и других органов в устранении аварий.

Теплоснабжающими организациями должны разрабатываться мероприятия по ликвидации аварийных ситуаций, которые должны охватывать каждый источник тепла и его тепловую сеть.

В мероприятиях должны быть предусмотрены четкие обязанности производственных подразделений и персонала и порядок действия по переключениям в тепловых сетях, использованию техники, оповещению аварийно - спасательных и других специальных служб и руководства предприятия, способы связи с другими организациями.

Надежность системы коммунального теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией и теплоносителями в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.

1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г., «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», раскрытию подлежит информация:

а)	о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);

б)	об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности);

в)	об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества;

г)	об инвестиционных программах и отчетах об их реализации;

д)	о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения;

е)	об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг;

ж)	о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения.

Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающих организаций определен в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями. В настоящее время ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» являются теплоснабжающими организациями, обеспечивающие потребности в теплоснабжении муниципального образования «Языковское городское поселение».

Таблица 34 – Общая информация о регулируемой организации

| Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу регулируемой организации) | ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" |
| --- | --- |
| Фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя регулируемой организации | Носков Сергей Леонидович |
| Основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистрации, в соответствии со свидетельством о государственной регистрации в качестве юридического лица | 1027300930678, 20.12.2019 г., Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ульяновка |
| Почтовый адрес регулируемой организации | 432071, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Урицкого, д. 356 |
| Адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой организации | 432071, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Урицкого, д. 356 |
| Контактные телефоны | (8422) 79-50-05 |
| Официальный сайт регулируемой организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | https://ulkomkorp.ru/ |
| Адрес электронной почты регулируемой организации | office@oblkomhoz.ru |
| Режим работы регулируемой организации (абонентских отделов, сбытовых подразделений), в том числе часы работы диспетчерских служб | с пон. по пят. с 08:00 до 17:00 (обед с 12:00 до 13:00) |
| Вид регулируемой деятельности | Производство, передача и распределение пара и горячей воды кондиционирование воздуха (35.30) |

1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

1.11.1. Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Тарифы для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии, представлены в таблице 35.

Таблица 35 – Тарифы на тепловую энергию

| Наименование МО | Тарифы на тепловую энергию, руб./Гкал без НДС |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Языковское городское поселение | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 30.12.2024 |
|  | 2150,91 | 215091 | 2357,4 |
| Изменение цен тарифа | - | - | +9,6 |

1.11.2.  Описание структуры  цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Регулирование тарифов (цен) основывается на принципе обязательности раздельного учёта организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, объёмов продукции (услуг), доходов и расходов по производству, передаче и сбыту энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают следующие группы расходов:

- на топливо;

- на покупаемую электрическую и тепловую энергию;

- на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

- на сырье и материалы;

- на ремонт основных средств;

- на оплату труда и отчисления на социальные нужды;

- на амортизацию основных средств и нематериальных активов;

- прочие расходы.

1.11.3. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системе теплоснабжения не утверждена.  На расчетный срок присоединение новых потребителей не планируется.

1.11.4. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности,  в т.ч. для социально значимых категорий потребления

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не установлена.

- 1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

В соответствии с критериями ч.1 ст.23.3. Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» муниципальное образование «Языковское городское поселение» в настоящее время не может быть отнесен к ценовой зоне теплоснабжения, следовательно, необходимость описания динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность) отсутствует.

- 1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Динамика изменения тарифов теплоснабжающих организаций носит стабильный характер и изменяется незначительно – в пределах допустимых значений роста тарифа.

1.12. Описание существующих технических и технологических проблем      в системах теплоснабжения муниципального образования «Языковское городское поселение»

1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводивших к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Из комплекса существующих проблем организации качественного теплоснабжения на территории поселения, можно выделить следующие составляющие:

- износ сетей;

- отсутствие приборов учета у части потребителей;

- отсутствие приборов учета тепла на котельных, тепловых сетях;

- отсутствие в тепловых пунктах многоквартирных жилых домов узлов регулирования в системе теплоснабжения приводит к «перетопам» при температуре наружного воздуха от -2 оС до +10оС и выше и, соответственно, к созданию некомфортных условий проживания и завышенным объемам потребления тепловой энергии, а также переплатам.

Основными проблемами организации надежного теплоснабжения является высокий износ тепловых сетей, что влечет за собой перерасход топлива, большие потери воды и тепловой энергии, увеличение тарифов на коммунальные услуги и рост аварийности.

Износ сетей – наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения.

Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности вызванной коррозией и усталостью металла, так и разрушению изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя еще до ввода потребителя. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды.

Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем реконструкции тепловых сетей.

Отсутствие приборов учета на тепловых сетях – не позволяет оценить фактические тепловые потери в сетях.

Отсутствие приборов учета у части потребителей – не позволяет оценить фактическое потребление тепловой энергии каждым жилым домом. Установка приборов учета, позволит производить оплату за фактически потребленное тепло и правильно оценить тепловые характеристики ограждающих конструкций.

1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

К основным проблемам организации качественного теплоснабжения следует отнести:

- высокий процент износа тепловых сетей, в том числе изоляционных материалов, что одновременно с понижением качества теплоснабжения приводит к завышенным потерям тепловой энергии при передаче теплоносителя.

1.12.3. Описание существующих проблем развития систем             теплоснабжения

На основании выше приведенного анализа можно обозначить следующие основные проблемные места функционирования системы теплоснабжения в МО «Языковское городское поселение»:

- высокий удельный расход природного газа, электрической энергии на производство тепловой энергии;

- недостаточная оснащенность приборным учетом потребления природного газа;

- низкий уровень автоматизации, отсутствие автоматики;

- разрегулированность систем теплоснабжения;

- высокая стоимость природного газа и электрической энергии.

1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Глобальные проблемы в снабжении топливом (в том числе запасов) действующих систем теплоснабжения отсутствуют.

- 1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов не выдавались.

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели

теплоснабжения

Расчетный срок Генерального плана муниципального образования «Языковское городское поселение» Ульяновской области – до 2035 года, срок действия настоящей Схемы теплоснабжения соответствует Генеральному плану.

Расчетный срок схемы теплоснабжения разделен на два периода:

- 2024-2028 г.г, включая базовый год актуализации схемы теплоснабжения;

-2029-2035 г.г. – среднесрочный период (до конца срока действия Генерального плана).

Таблица 36 - Тепловые нагрузки Котельных  по состоянию на 01.09.2024

| Наименование показателя | Сущ. 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2035 |
| Котельная ДК и Администрации, р.п.Языково, ул. Клубная, 1а |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 |
| Тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, Гкал/ч | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 |
| Котельная ДШИ, р.п.Языково, ул.Цветкова, 3б |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| Тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, Гкал/ч | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| Котельная на 4 жилых дома, р.п. Языково, ул. Льва Толстого, 47 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, Гкал/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Котельная пансионата, р.п. Языково, ул. Советская, 3А |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 |
| Тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| Всего, Гкал/ч | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 |
| Котельная СОШ, с. Прислониха, ул. Школьная |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| Тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, Гкал/ч | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| Котельная храма, с. Прислониха, ул. Льва Толстого |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| Тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, Гкал/ч | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| Котельная, р.п. Языкова, ул .Цветкова, 10а |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| Тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, Гкал/ч | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| Котельная, р.п.Языково, ул. Цветкова, 6а,8а |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
| Тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, Гкал/ч | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
| Котельная, р.п.Языково, ул. Михайлова, 46 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
| Тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, Гкал/ч | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
| Котельная, р.п. Языково, ул. Цветкова, 12а |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| Тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, Гкал/ч | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| Котельная СОШ, р.п. Языково |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 |
| Тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, Гкал/ч | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 |
| Котельная, р.п.Языково, ул. Пионерская, 1а (Старая СОШ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,8387 | 0,8387 | 0,8387 | 0,2911 | 0,2911 | 0,2911 | 0,2911 |
| Тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, Гкал/ч | 0,8387 | 0,8387 | 0,8387 | 0,2911 | 0,2911 | 0,2911 | 0,2911 |

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий,

на каждом этапе

Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчётным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе, отсутствуют.

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии

на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных

с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с

законодательством Российской Федерации

Значения удельного расхода тепловой энергии учитывают отопительную и вентиляционную составляющие.

Среднечасовые удельные значения тепловой нагрузки (теплопотребление) на горячее водоснабжение в общественно-деловых зданиях определены исходя из расхода горячей воды на уровне 25 л/сутки/чел. и составили – 2,083 ккал/ч/м2 (0,016 Гкал/м2).

В муниципальном образовании «Языковское городское поселение» присоединение новых потребителей к существующим котельным не планируется.

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

На расчетный срок, в соответствии с генеральным планом в муниципальном образовании «Языковское городское поселение» все новое строительство жилого фонда планируется присоединить к индивидуальному источнику теплоснабжения, в связи с этим увеличение тепловой энергии и теплоносителя не планируется.

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

На расчетный срок планируется строительство 12000 м2 жилищного фонда. В связи с этим планируется увеличение тепловой мощности на 0,24 Гкал/час.

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии  возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии                  на каждом этапе

Информация об объектах, расположенных в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования с приростом объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами, отсутствует.

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Разработчиком Схемы теплоснабжения была выполнена электронная модель в программно-расчетном комплексе ZuluThermo 2021. (разработчик ПРК – компания «Политерм», г. Санкт-Петербург).

Электронная модель системы теплоснабжения содержит:

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе муниципального образования и с полным топологическим описанием связности объектов;

б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе - гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе - переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

з) расчет показателей надежности теплоснабжения;

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

Информационно-географическая система «Zulu».

Информационно-географическая система Zulu, разработанная компанией ООО «Политерм», г. Санкт-Петербург, предназначена для разработки приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных. Входящий в состав этой системы пакет ZuluTermo позволяет создавать электронные модели систем теплоснабжения.

Расчеты ZuluThermo могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.

С помощью данного продукта возможна реализация следующего состава задач:

Построение расчетной модели тепловой сети.

При работе в геоинформационной системе сеть достаточно просто и быстро заноситься с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется расчетная модель. Остается лишь задать расчетные параметры объектов и нажать кнопку выполнения расчета.

Наладочный расчет тепловой сети.

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора недостаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями.

Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Поверочный расчет тепловой сети.

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей.

Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и так далее.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Конструкторский расчет тепловой сети

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.

Расчет требуемой температуры на источнике.

Целью задачи является определение минимально необходимой температуры теплоносителя на выходе из источника для обеспечения у заданного потребителя температуры внутреннего воздуха не ниже расчетной.

Коммутационные задачи.

Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок.

Построение пьезометрических графиков.

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского).

Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию.

Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

3.1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов

Информационно-графическое описание объектов системы теплоснабжения муниципального образования в слоях ЭМ представлены графическим изображением объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе муниципального образования и полным топологическим описанием связности объектов, а также паспортизацией объектов системы теплоснабжения (источников теплоснабжения, участков тепловых сетей, оборудования ЦТП, ИТП).

Основой семантических данных об объектах системы теплоснабжения были базы данных Заказчика и информация, собранная в процессе выполнения анализа существующего состояния системы теплоснабжения муниципального образования.

В составе электронной модели (ЭМ) существующей системы теплоснабжения отдельными слоями представлены:

•	топографическая основа муниципального образования;

•	адресный план муниципального образования;

•	слои, содержащие сетки районирования муниципального образования;

•	отдельные расчетные слои ZULU по отдельным зонам теплоснабжения муниципального образования;

•	объединенные информационные слои по тепловым источникам и потребителям муниципального образования, созданные для выполнения пространственных технологических запросов по системе в рамках принятой при разработке схемы теплоснабжения сетки расчетных единиц деления муниципального образования или любых других территориальных разрезах в целях решения аналитических задач.

Графическое отображение электронной модели представлено на рисунках 3.1-3.3.

Рисунок 3.1 - Графическое отображение электронной модели (представление объектов системы теплоснабжения)

Рисунок 3.2 - Графическое отображение электронной модели (построение пьезометрических графиков)

Рисунок 3.3 - Графическое отображение электронной модели (теплогидравлический расчет)

- 3.2 Паспортизация объектов системы теплоснабжения

В программном комплексе к объектам системы теплоснабжения относятся следующие элементы, которые образуют между собой связанную структуру: источник, участок тепловой сети, узел, потребитель. Каждый элемент имеет свой паспорт объекта, состоящий из описательных характеристик. Среди этих характеристик есть как необходимые для проведения гидравлического расчета и решения иных расчетно-аналитических задач, так и чисто справочные. Процедуры технологического ввода позволяют корректно заполнить базу данных характеристик узлов и участков тепловой сети.

- 3.3 Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

В паспортизацию объектов тепловой сети также включена привязка к административно-территориальным отделам муниципального образования, что позволяет получать справочную информацию по объектам базы данных в разрезе территориального деления расчетных единиц.

- 3.4 Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Теплогидравлический расчет ПРК ZuluThermo 2021 включает в себя полный набор функциональных компонент и соответствующие им информационные структуры базы данных, необходимых для гидравлического расчета.

Размерность рассчитываемых тепловых сетей, степень их закольцованности, а также количество теплоисточников, работающих на общую сеть - не ограничены. После графического представления объектов и формирования паспортизации каждого объекта системы теплоснабжения, в электронной модели произведен гидравлический расчет всех источников тепловой энергии.

Результат гидравлических расчетов системы теплоснабжения муниципального образования по источникам может быть сформирован в протоколы Excel и показан в виде пьезометрических графиков.

- 3.5 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Любое переключение на схеме тепловой сети влечет за собой автоматическое выполнение гидравлического расчета и, таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов на схеме тепловой сети.

- 3.6 Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Расчет балансов тепловой энергии по источникам в модели тепловых сетей муниципального образования организован по принципу того, что каждый источник привязан к своему административно-территориальному отделу. В результате получается расчет балансов тепловой энергии по источникам тепла и по территориальному признаку.

- 3.7 Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Нормы тепловых потерь через изоляцию трубопроводов рассчитываются в ГИС ZuluThermo 2021 на основании приказа Минэнерго от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя». Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП), по различным владельцам (балансодержателям). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

- 3.8 Расчет показателей надежности теплоснабжения

Цель расчета - количественная оценка надежности теплоснабжения потребителей систем централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надежности для каждого потребителя, которая позволяет:

•	Рассчитывать надежность и готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону.

•	Разрабатывать мероприятия, повышающие надежность работы системы теплоснабжения.

- 3.9 Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Групповые изменения характеристик объектов применимы для различных целей и задач гидравлического моделирования, однако его основное предназначение - калибровка расчетной гидравлической модели тепловой сети. Трубопроводы реальной тепловой сети всегда имеют физические характеристики, отличающиеся от проектных, в силу происходящих во времени изменений - коррозии и выпадения отложений, отражающихся на изменении эквивалентной шероховатости и уменьшении внутреннего диаметра вследствие зарастания. Очевидно, что эти изменения влияют на гидравлические сопротивления участков трубопроводов, и в масштабах сети в целом это приводит к весьма значительным расхождениям результатам гидравлического расчета по «проектным» значениям с реальным гидравлическим режимом, наблюдаемым в эксплуатируемой тепловой сети. С другой стороны, измерить действительные значения шероховатостей и внутренних диаметров участков действующей тепловой сети не представляется возможным, поскольку это потребовало бы массового вскрытия трубопроводов, что вряд ли реализуемо.

- 3.10 Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Сравнительные пьезометрические графики одновременно отображают графики давлений тепловой сети, рассчитанные в двух различных базах: контрольной, показывающей существующий гидравлический режим и модельной, показывающей перспективный гидравлический режим. Данный инструментарий реализован в модели тепловых сетей и является удобным средством анализа.

- 3.11 Изменения гидравлических режимов, определяемые в порядке, установленном методическими указаниями по разработке систем теплоснабжения, с учетом изменений в составе оборудования источников тепловой энергии, тепловой сети и теплопотребляющих установок за период, предшествующий актуализации систем теплоснабжения

Изменений гидравлических режимов не зафиксировано.

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой  нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии  с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величин расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки приведены в таблице 37.

Таблица 37 - Балансы тепловой мощности  Котельных МО «Языковское городское поселение»

| Показатель, Гкал/ч | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ДК и Администрации, р.п.Языково, ул. Клубная, 1а |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| Технические ограничения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потери в тепловых сетях | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 |
| отопление и вентиляция | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 |
| горячее водоснабжение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | +0,105 | +0,105 | +0,105 | +0,105 | +0,105 | +0,105 | +0,105 |
| Котельная ДШИ, р.п.Языково, ул.Цветкова, 3б |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| Технические ограничения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потери в тепловых сетях | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| отопление и вентиляция | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| горячее водоснабжение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | +0,009 | +0,009 | +0,009 | +0,009 | +0,009 | +0,009 | +0,009 |
| Котельная на 4 жилых дома, р.п. Языково, ул. Льва Толстого, 47 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Технические ограничения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потери в тепловых сетях | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| отопление и вентиляция | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| горячее водоснабжение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | +0,065 | +0,065 | +0,065 | +0,065 | +0,065 | +0,065 | +0,065 |
| Котельная пансионата, р.п. Языково, ул. Советская, 3А |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 0,7188 | 0,7188 | 0,7188 | 0,7188 | 0,7188 | 0,7188 | 0,7188 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,7188 | 0,7188 | 0,7188 | 0,7188 | 0,7188 | 0,7188 | 0,7188 |
| Технические ограничения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потери в тепловых сетях | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 |
| отопление и вентиляция | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 |
| горячее водоснабжение | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | +0,3178 | +0,3178 | +0,3178 | +0,3178 | +0,3178 | +0,3178 | +0,3178 |
| Котельная СОШ, с. Прислониха, ул. Школьная |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Технические ограничения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потери в тепловых сетях | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| отопление и вентиляция | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| горячее водоснабжение | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | +0,065 | +0,065 | +0,065 | +0,065 | +0,065 | +0,065 | +0,065 |
| Котельная храма, с. Прислониха, ул. Льва Толстого |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| Технические ограничения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потери в тепловых сетях | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| отопление и вентиляция | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| горячее водоснабжение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | +0,006 | +0,006 | +0,006 | +0,006 | +0,006 | +0,006 | +0,006 |
| Котельная, р.п. Языкова, ул .Цветкова, 10а |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| Технические ограничения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потери в тепловых сетях | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| отопление и вентиляция | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| горячее водоснабжение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | +0,04 | +0,04 | +0,04 | +0,04 | +0,04 | +0,04 | +0,04 |
| Котельная, р.п.Языково, ул. Цветкова, 6а,8а |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 |
| Технические ограничения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потери в тепловых сетях | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| отопление и вентиляция | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| горячее водоснабжение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | +0,206 | +0,206 | +0,206 | +0,206 | +0,206 | +0,206 | +0,206 |
| Котельная, р.п.Языково, ул. Михайлова, 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 |
| Технические ограничения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потери в тепловых сетях | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
| отопление и вентиляция | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
| горячее водоснабжение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | +0,03 | +0,03 | +0,03 | +0,03 | +0,03 | +0,03 | +0,03 |
| Котельная, р.п. Языково, ул. Цветкова, 12а |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 |
| Технические ограничения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| отопление и вентиляция | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| горячее водоснабжение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | +0,1167 | +0,1167 | +0,1167 | +0,1167 | +0,1167 | +0,1167 | +0,1167 |
| Котельная СОШ, р.п. Языково |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 |
| Технические ограничения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потери в тепловых сетях | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 |
| отопление и вентиляция | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 |
| горячее водоснабжение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | +0,081 | +0,081 | +0,081 | +0,081 | +0,081 | +0,081 | +0,081 |
| Котельная, р.п.Языково, ул. Пионерская, 1а (Старая СОШ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 |
| Технические ограничения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Потери в тепловых сетях | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,8387 | 0,8387 | 0,8387 | 0,2911 | 0,2911 | 0,2911 | 0,2911 |
| отопление и вентиляция | 0,8387 | 0,8387 | 0,8387 | 0,2911 | 0,2911 | 0,2911 | 0,2911 |
| горячее водоснабжение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | +0,4463 | +0,4463 | +0,4463 | +1,2229 | +1,2229 | +1,2229 | +1,2229 |

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Анализ результатов расчета показывает, что существующие сети обеспечивают тепловой энергией потребителей в необходимых параметрах.

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

На расчетный срок присоединение новых абонентов к источникам теплоснабжения не планируется.

Дефициты тепловой мощности не выявлены.

- 4.4. Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Существующие и перспективные балансы приведены в соответствие с уровнем тепловых мощностей котельных и тепловых нагрузок потребителей, сложившихся на момент разработки схемы теплоснабжения. Балансы сформированы с учетом прогноза прироста тепловых нагрузок, представленного в Главе 2.

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЯЗЫКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Содержание, формат, объем мастер-плана в значительной степени варьируются в разных населенных пунктах и существенным образом зависят от тех целей и задач, которые стоят перед его разработчиками. В крупных городах, администрации могут создавать целые департаменты, ответственные за разработку мастер-плана, а небольшие поселения вполне могут доверить эту работу специализированным консультантам.

Универсальность мастер-плана позволяет использовать его для решения широкого спектра задач. Основной акцент делается на актуализации существующих объектов и развитии новых объектов. Многие проблемы объектов были накоплены еще с советских времен и только усугубились в современный период. Для решения многих проблем используется стратегический мастер-план.

5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования «Языковское городское поселение» (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения

Развитие теплоснабжения в МО «Языковское городское поселение» возможно по двум сценариям:

Вариант 1: Перевод существующих потребителей тепловой энергии на индивидуальное отопление. Подводящие сети к таким домам будут выведены из эксплуатации;

Вариант 2: Сохранение существующей структуры потребления тепловой энергии, в том числе уже подключёнными индивидуальными домами, с возможностью подключения новых потребителей. Обязательное сохранение теплоснабжения муниципальных потребителей. Для этого требуется увеличить ежегодный объем замены ветхих и аварийных теплосетей.

При рассмотрении двух сценариев развития централизованных систем теплоснабжения муниципального образования «Языковское городское поселение», наиболее приоритетным является второй вариант.

Основой для выбора варианта развития системы теплоснабжения явились следующие существенные факторы в развитии системы теплоснабжения и требования действующего законодательства РФ в области теплоснабжения:

- необходимость обеспечения нормативной надежности и безопасности работы системы теплоснабжения;

- необходимость развития системы теплоснабжения на базе современных технологий с высокой эффективностью использования природного газа.

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развитие систем теплоснабжения муниципального образования «Языковское городское поселение»

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития не приводится ввиду принятых решений в Генплане об отсутствии перспективной  застройки, а также по причине отсутствия перспективных потребителей в зоне действия существующих источников тепловой энергии.

5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного

развития систем теплоснабжения муниципального образования «Языковское городское поселение» на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения муниципального образования «Языковское городское поселение»

В настоящей Схеме отсутствуют мероприятия, реализация которых оказала бы влияние на величину ценовых (тарифных) последствий для потребителей.

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

6.1. Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетная величина плановых потерь, определяемых

в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчётные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.

Расчётные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчётные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.

Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей.

Расчётная величина нормативных потерь теплоносителя в закрытых системах теплоснабжения принимается в объёме 0,75% от фактического объёма воды в трубопроводах тепловых сетей.

Таблица 38 – Расчётная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях

| Наименование источника тепловой энергии | Объем воды в сетях, м3 | Величина нормативных потерь теплоносителя, м3/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная ДК и Администрации, р.п.Языково, ул. Клубная, 1а | 4,407 | 0,0149 |
| Котельная ДШИ, р.п.Языково, ул.Цветкова, 3б | 0,468 | 0,0021 |
| Котельная на 4 жилых дома, р.п. Языково, ул. Льва Толстого, 47 | 8,58 | 0,0283 |
| Котельная пансионата, р.п. Языково, ул. Советская, 3А | 7,683 | 0,0257 |
| Котельная СОШ, с. Прислониха, ул. Школьная | 2,067 | 0,0059 |
| Котельная храма, с. Прислониха, ул. Льва Толстого | 0,5265 | 0,0019 |
| Котельная, р.п. Языкова, ул .Цветкова, 10а | 1,8525 | 0,0063 |
| Котельная, р.п.Языково, ул. Цветкова, 6а,8а | 2,301 | 0,0071 |
| Котельная, р.п.Языково, ул. Михайлова, 4,6 | 3,3345 | 0,0119 |
| Котельная, р.п. Языково, ул. Цветкова, 12а | 2,0865 | 0,0054 |
| Котельная СОШ, р.п. Языково | 11,661 | 0,0323 |
| Котельная, р.п.Языково,ул. Пионерская, 1а (Старая СОШ) | 12,4995 | 0,1055 |

6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя

(расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участком такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

В системе теплоснабжения муниципального образования «Языковское городское поселение» отсутствует отпуск теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям на нужды горячего водоснабжения по открытой схеме, следовательно, данный раздел не рассматривается.

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Таблица 39 - Информация о баках-аккумуляторах

| Наименование показателя | 2024г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029-2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество баков-аккумуляторов, ед. | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | - | - | - | - | - | - |

6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия

источников тепловой энергии

Таблица 40

| Наименование источника теплоснабжения | Нормативный часовой расход подпиточной воды, т/час | Фактический часовой расход подпиточной воды, т/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная ДК и Администрации, р.п.Языково, ул. Клубная, 1а | 0,0149 | 0,000346 |
| Котельная ДШИ, р.п.Языково, ул.Цветкова, 3б | 0,0021 | 0,000035 |
| Котельная на 4 жилых дома, р.п. Языково, ул. Льва Толстого, 47 | 0,0283 | 0,000852 |
| Котельная пансионата, р.п. Языково, ул. Советская, 3А | 0,0257 | 0,000346 |
| Котельная СОШ, с. Прислониха, ул. Школьная | 0,0059 | 0,000028 |
| Котельная храма, с. Прислониха, ул. Льва Толстого | 0,0019 | 0,000020 |
| Котельная, р.п. Языкова, ул .Цветкова, 10а | 0,0063 | 0,000157 |
| Котельная, р.п.Языково, ул. Цветкова, 6а,8а | 0,0071 | 0,000191 |
| Котельная, р.п.Языково, ул. Михайлова, 4,6 | 0,0119 | 0,000154 |
| Котельная, р.п. Языково, ул. Цветкова, 12а | 0,0054 | 0,000017 |
| Котельная СОШ, р.п. Языково | 0,0323 | 0,000982 |
| Котельная, р.п.Языково,ул. Пионерская, 1а (Старая СОШ) | 0,1055 | 0,012041 |

6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

В таблице 40 представлены балансы производительности ВПУ источников тепловой энергии и расходов подпиточной воды для системы теплоснабжения муниципального образования «Языковское городское поселение»:

- данные по проектной и располагаемой производительности ВПУ;

-данные по величине подпитки тепловой сети в эксплуатационном и аварийном режимах;

- данные о нормативном и фактическом (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовом расходе подпиточной воды.

Существующей производительности установки достаточно для обеспечения подпитки системы теплоснабжения на период до 2035 года.

Таблица 41 - Перспективные балансы производительности ВПУ

| Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/час | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/год | 9354,9 | 9354,9 | 9354,9 | 9354,9 | 9354,9 | 9354,9 | 9354,9 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/год | 8251,6 | 8251,6 | 8251,6 | 8251,6 | 8251,6 | 8251,6 | 8251,6 |
| Пусковое заполнение тепловых сетей | т/год | 57,46 | 57,46 | 57,46 | 57,46 | 57,46 | 57,46 | 57,46 |
| Регламентные испытания | т/год | 441,44 | 441,44 | 441,44 | 441,44 | 441,44 | 441,44 | 441,44 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/год | 604,4 | 604,4 | 604,4 | 604,4 | 604,4 | 604,4 | 604,4 |

- 6.6. Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения не зафиксировано.

6.7. Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь  теплоносителя  для всех зон действия  источников  тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В соответствии с приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», к нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:

- затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

- технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

- технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

Расчётные годовые ПСВ с утечкой определяются по формуле:

где: а – расчётное удельное значение ПСВ с утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления, м3/ч, принимается в размере 0,25% от среднегодового объема ТС;

– среднегодовой объем сетевой воды в ТС, м3;

– число часов работы системы теплоснабжения в течение года, ч.

Расчетные годовые ПСВ на пусковое заполнение тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и с подключением новых сетей и систем теплопотребления после монтажа принимаются равными 1,5-кратному объему ТС по формуле:

где: – объем трубопроводов тепловой сети, м3.

Расчетные годовые ПСВ на регламентные испытания определятся по формуле:

Суммарные расчётные годовые ПСВ для системы теплоснабжения в целом  (м3/год) определяются по формуле:

где:  – расчетные годовые ПСВ на пусковое заполнение тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и с подключением новых сетей и систем после монтажа, м3;

– расчетные годовые ПСВ при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях, м3;

– расчетные годовые ПСВ со сливами из средств автоматического регулирования и защиты, установленных на тепловых сетях, м3;

– расчетные годовые ПСВ с утечкой из тепловой сети, м3.

Таким образом, потери сетевой воды прогнозировались на основе данных по существующему и перспективному объему сетевой воды в тепловых сетях (ёмкостям тепловых сетей) в системах теплоснабжения муниципального образования «Языковское городское поселение».

В таблице 42 представлены перспективные объемы теплоносителя котельных муниципального образования  «Языковское городское поселение».

Таблица 42 - Перспективные объемы теплоносителя котельных муниципального образования «Языковское городское поселение»

| Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ДК и Администрации, р.п.Языково, ул. Клубная, 1а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/год | 79,065 | 79,065 | 79,065 | 79,065 | 79,065 | 79,065 | 79,065 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/год | 73,12 | 73,12 | 73,12 | 73,12 | 73,12 | 73,12 | 73,12 |
| Пусковое заполнение тепловых сетей | т/год | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 1,538 |
| Регламентные испытания | т/год | 4,407 | 4,407 | 4,407 | 4,407 | 4,407 | 4,407 | 4,407 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ДШИ, р.п.Языково, ул.Цветкова, 3б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/год | 11,343 | 11,343 | 11,343 | 11,343 | 11,343 | 11,343 | 11,343 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/год | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 |
| Пусковое заполнение тепловых сетей | т/год | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 |
| Регламентные испытания | т/год | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная на 4 жилых дома, р.п. Языково, ул. Льва Толстого, 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/год | 150,787 | 150,787 | 150,787 | 150,787 | 150,787 | 150,787 | 150,787 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/год | 139,45 | 139,45 | 139,45 | 139,45 | 139,45 | 139,45 | 139,45 |
| Пусковое заполнение тепловых сетей | т/год | 2,757 | 2,757 | 2,757 | 2,757 | 2,757 | 2,757 | 2,757 |
| Регламентные испытания | т/год | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 8,58 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная пансионата, р.п. Языково, ул. Советская, 3А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/год | 741,25 | 741,25 | 741,25 | 741,25 | 741,25 | 741,25 | 741,25 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/год | 126,52 | 126,52 | 126,52 | 126,52 | 126,52 | 126,52 | 126,52 |
| Пусковое заполнение тепловых сетей | т/год | 2,603 | 2,603 | 2,603 | 2,603 | 2,603 | 2,603 | 2,603 |
| Регламентные испытания | т/год | 7,683 | 7,683 | 7,683 | 7,683 | 7,683 | 7,683 | 7,683 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/год | 604,44 | 604,44 | 604,44 | 604,44 | 604,44 | 604,44 | 604,44 |
| Котельная СОШ, с. Прислониха, ул. Школьная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/год | 31,39 | 31,39 | 31,39 | 31,39 | 31,39 | 31,39 | 31,39 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/год | 29,03 | 29,03 | 29,03 | 29,03 | 29,03 | 29,03 | 29,03 |
| Пусковое заполнение тепловых сетей | т/год | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,293 |
| Регламентные испытания | т/год | 2,067 | 2,067 | 2,067 | 2,067 | 2,067 | 2,067 | 2,067 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная храма, с. Прислониха, ул. Льва Толстого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/год | 9,9265 | 9,9265 | 9,9265 | 9,9265 | 9,9265 | 9,9265 | 9,9265 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/год | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 |
| Пусковое заполнение тепловых сетей | т/год | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Регламентные испытания | т/год | 0,5265 | 0,5265 | 0,5265 | 0,5265 | 0,5265 | 0,5265 | 0,5265 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная, р.п. Языкова, ул .Цветкова, 10а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/год | 33,52 | 33,52 | 33,52 | 33,52 | 33,52 | 33,52 | 33,52 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/год | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
| Пусковое заполнение тепловых сетей | т/год | 0,668 | 0,668 | 0,668 | 0,668 | 0,668 | 0,668 | 0,668 |
| Регламентные испытания | т/год | 1,8525 | 1,8525 | 1,8525 | 1,8525 | 1,8525 | 1,8525 | 1,8525 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная, р.п.Языково, ул. Цветкова, 6а,8а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/год | 37,91 | 37,91 | 37,91 | 37,91 | 37,91 | 37,91 | 37,91 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/год | 35,06 | 35,06 | 35,06 | 35,06 | 35,06 | 35,06 | 35,06 |
| Пусковое заполнение тепловых сетей | т/год | 0,549 | 0,549 | 0,549 | 0,549 | 0,549 | 0,549 | 0,549 |
| Регламентные испытания | т/год | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 | 2,301 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная, р.п.Языково, ул. Михайлова, 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/год | 63,1045 | 63,1045 | 63,1045 | 63,1045 | 63,1045 | 63,1045 | 63,1045 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/год | 58,36 | 58,36 | 58,36 | 58,36 | 58,36 | 58,36 | 58,36 |
| Пусковое заполнение тепловых сетей | т/год | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
| Регламентные испытания | т/год | 3,3345 | 3,3345 | 3,3345 | 3,3345 | 3,3345 | 3,3345 | 3,3345 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная, р.п. Языково, ул. Цветкова, 12а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/год | 28,72 | 28,72 | 28,72 | 28,72 | 28,72 | 28,72 | 28,72 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/год | 26,56 | 26,56 | 26,56 | 26,56 | 26,56 | 26,56 | 26,56 |
| Пусковое заполнение тепловых сетей | т/год | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| Регламентные испытания | т/год | 2,0865 | 2,0865 | 2,0865 | 2,0865 | 2,0865 | 2,0865 | 2,0865 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная СОШ, р.п. Языково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/год | 172,024 | 172,024 | 172,024 | 172,024 | 172,024 | 172,024 | 172,024 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/год | 159,09 | 159,09 | 159,09 | 159,09 | 159,09 | 159,09 | 159,09 |
| Пусковое заполнение тепловых сетей | т/год | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 1,273 |
| Регламентные испытания | т/год | 11,661 | 11,661 | 11,661 | 11,661 | 11,661 | 11,661 | 11,661 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная, р.п.Языково, ул. Пионерская, 1а (Старая СОШ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | т/год | 561,29 | 561,29 | 561,29 | 72,96 | 72,96 | 72,96 | 72,96 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/год | 519,09 | 519,09 | 519,09 | 72,96 | 72,96 | 72,96 | 72,96 |
| Пусковое заполнение тепловых сетей | т/год | 1,273 | 1,273 | 1,273 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 |
| Регламентные испытания | т/год | 11,661 | 11,661 | 11,661 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ,  ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Перечень котельных с планируемой датой технического перевооружения приведен в таблице 43.

Таблица 43 – Перечень котельных с планируемой датой строительства

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализация | Планируемый год начала работы котельной |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - |  |  |

7.1. Описание условий организации централизованного

теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется

в порядке, установленном методическими указаниями по разработке

схем теплоснабжения

Предложения по организации индивидуального, в том числе поквартирного теплоснабжения в блокированных жилых зданиях, осуществляются только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

В основу проектных предложений по развитию теплоэнергетической системы Муниципального образования «Языковское городское поселение»   заложена следующая концепция теплоснабжения:

- многоквартирная жилая застройка и общественные здания обеспечиваются теплоэнергией от теплоисточников различных типов и мощности, в т.ч. отдельно стоящих котельных, задействованных в системе централизованного теплоснабжения, автономных котельных, предназначенных для одиночных зданий в районах малоэтажной застройки в условиях отсутствия централизованных теплоисточников;

- теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется за счёт индивидуальных теплоисточников.

Прирост тепловой нагрузки не планируется.

7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов

к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного

теплоснабжения потребителей

В муниципальном образовании «Языковское городское поселение» по состоянию на 2024 г. отсутствуют генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

В муниципальном образовании «Языковское городское поселение» в рассматриваемом периоде отсутствуют генерирующие объекты, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей).

7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Настоящей схемой строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, не предусматривается.

7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

В муниципальном образовании «Языковское городское поселение» не планируется строительство ТЭЦ.

7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

В муниципальном образовании «Языковское городское поселение» котельные, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

В увеличение зоны действия котельных нет необходимости, в связи с тем, что на расчетный срок не планируется присоединение новых абонентов.

7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки   электрической и тепловой энергии

Не планируется перевод в пиковый режим работы котельной.

7.9. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Комбинированные источники выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.

7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

На расчетный срок не планируется вывод из эксплуатации котельных.

7.11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями

Предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

При разработке проектов планировки и проектов застройки для малоэтажной жилой застройки и застройки индивидуальными жилыми домами, необходимо предусматривать теплоснабжение от автономных источников тепловой энергии. Централизованное теплоснабжение малоэтажной застройки и индивидуальной застройки нецелесообразно по причине малых нагрузок и малой плотности застройки, ввиду чего требуется строительство тепловых сетей малых диаметров, но большой протяженности.

7.12. Обоснование перспективных балансов производства и

потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой

из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

При выполнении расчетов по определению перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки, в качестве базовых принимались расчетные тепловые нагрузки потребителей.

При составлении перспективного баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения по годам с 2023 г. по 2035 г. включительно, определялся избыток или дефицит тепловой мощности в каждой из указанных систем теплоснабжения. Далее определялись решения по каждому источнику теплоснабжения в зависимости от того дефицитен или избыточен тепловой баланс в каждой из систем теплоснабжения.

По каждому источнику теплоснабжения принимается индивидуальное решение по перспективе его использования в системе теплоснабжения. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения представлены в таблице 2 (Том 1).

7.13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии,

а также местных видов топлива

Действующие источники тепловой энергии, использующие возобновляемые энергетические ресурсы, отсутствуют, в связи, с чем не предусмотрена их реконструкция. Проведенный анализ показал, что ввод новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии нецелесообразен.

7.14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных

зонах на территории поселения, городского округа, города

федерального значения

Источники теплоснабжения в производственных зонах отсутствуют. Промышленно-коммунальная зона подключена к индивидуальному теплоснабжению. Изменение схемы не планируется.

7.15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Оптимальный радиус теплоснабжения предлагается определять из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»:

S=A+Z→min (руб./Гкал/ч),

где A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения предложено в следующем виде, км:

Rопт = (140/s0,4)·ϕ0,4·(1/B0,1)(Δτ/П)0,15

где B – среднее число абонентов на 1 км;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

П – теплоплотность района, Гкал/ч·км2;

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оC;

ϕ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной.

При этом предложено некоторое значение предельного радиуса действия тепловых сетей, которое определяется из соотношения, км:

Rпред=[(p–C)/1,2K]2,5

где Rпред – предельный радиус действия тепловой сети, км;

p – разница себестоимости тепла, выработанного в котельной и в индивидуальных котельных абонентов, руб./Гкал;

C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;

K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал·км.

Под эффективным радиусом теплоснабжения, согласно его определению в Федеральном законе, понимается такое расстояние от потребителя до ближайшего источника тепловой энергии (по радиусу) при котором достигается положительная величина роста экономического эффекта от присоединения потребителей за пределами максимального радиуса теплоснабжения при сохранении существующего источника тепловой энергии. Тогда может быть произведена оценка целесообразности подключения объекта, находящегося на определенном расстоянии от источника тепла к существующим тепловым сетям по сравнению со строительством нового источника или с переходом на автономное теплоснабжение.

Таблица 44 – Результаты расчёта радиуса эффективного теплоснабжения для котельных

| Источник тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал/ч | Расчётная нагрузка, Гкал/ч | Средний диаметр трубопровода, мм | Протяжённость тепловых сетей, м | Эффективный радиус теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ДК и Администрации, р.п.Языково, ул. Клубная, 1а | 0,344 | 0,226 | 0,089 | 168 | 0,13 |
| Котельная ДШИ, р.п.Языково, ул.Цветкова, 3б | 0,034 | 0,024 | 0,057 | 42 | 0,03 |
| Котельная на 4 жилых дома, р.п. Языково, ул. Льва Толстого, 47 | 0,52 | 0,44 | 0,089 | 301,1 | 0,44 |
| Котельная пансионата, р.п. Языково, ул. Советская, 3А | 0,7188 | 0,394 | 0,1 | 284,3 | 0,31 |
| Котельная СОШ, с. Прислониха, ул. Школьная | 0,172 | 0,106 | 0,057 | 32 | 0,11 |
| Котельная храма, с. Прислониха, ул. Льва Толстого | 0,034 | 0,027 | 0,057 | 24 | 0,09 |
| Котельная, р.п. Языкова, ул .Цветкова, 10а | 0,138 | 0,095 | 0,089 | 73 | 0,12 |
| Котельная, р.п.Языково, ул. Цветкова, 6а,8а | 0,327 | 0,118 | 0,089 | 60 | 0,24 |
| Котельная, р.п.Языково, ул. Михайлова, 4,6 | 0,206 | 0,171 | 0,089 | 154 | 0,15 |
| Котельная, р.п. Языково, ул. Цветкова, 12а | 0,224 | 0,107 | 0,089 | 8 | 0,07 |
| Котельная СОШ, р.п. Языково | 0,688 | 0,598 | 0108 | 139 | 0,12 |
| Котельная, р.п.Языково,ул. Пионерская, 1а (Старая СОШ) | 1,548 | 0,641 | 0,133 | 3244 | 2,78 |

Результат расчёта показывает, что все потребители, находящиеся в зонах действия источников котельных МО «Языковское городское поселение» расположены в зоне своего эффективного радиуса теплоснабжения.

- 7.16. Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью

В муниципальном образовании «Языковское городское поселение» отсутствуют перспективные тепловые нагрузки, не обеспеченные тепловой мощностью.

- 7.17.  Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Выработка тепловой энергии в комбинированном режиме в муниципальном образовании «Языковское городское поселение» не осуществляется.

- 7.18. Определение перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке

Перспективные режимы загрузки тепловых источников в муниципальном образовании «Языковское городское поселение» представлены в таблицах выше.

- 7.19. 	Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива

Потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива на тепловых источниках в муниципальном образовании «Языковское городское поселение» представлены в таблице 45.

Таблица 45

| Наименование источника теплоснабжения | Вид топлива |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сущ. | Перспектива |
| Котельная ДК и Администрации, р.п.Языково, ул. Клубная, 1а | Природный газ | Природный газ |
| Котельная ДШИ, р.п.Языково, ул.Цветкова, 3б | Природный газ | Природный газ |
| Котельная на 4 жилых дома, р.п. Языково, ул. Льва Толстого, 47 | Природный газ | Природный газ |
| Котельная пансионата, р.п. Языково, ул. Советская, 3А | Природный газ | Природный газ |
| Котельная СОШ, с. Прислониха, ул. Школьная | Природный газ | Природный газ |
| Котельная храма, с. Прислониха, ул. Льва Толстого | Природный газ | Природный газ |
| Котельная, р.п. Языкова, ул .Цветкова, 10а | Природный газ | Природный газ |
| Котельная, р.п.Языково, ул. Цветкова, 6а,8а | Природный газ | Природный газ |
| Котельная, р.п.Языково, ул. Михайлова, 4,6 | Природный газ | Природный газ |
| Котельная, р.п. Языково, ул. Цветкова, 12а | Природный газ | Природный газ |
| Котельная СОШ, р.п. Языково | Природный газ | Природный газ |
| Котельная, р.п.Языково,ул. Пионерская, 1а (Старая СОШ) | Природный газ | Природный газ |

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Схемой теплоснабжения не предусматривается строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности.

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах муниципального образования «Языковское городское поселение»

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах не предусмотрено.

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство новых тепловых сетей для обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, схемой теплоснабжения не предусматривается.

8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

По результатам гидравлического расчета, рассмотренного в главе 3 «Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования «Языковское городское поселение»», не установлены участки тепловой сети, скорость движения теплоносителя по которым при расходах, соответствующих договорным нагрузкам потребителей, составляет менее 0,3 м/с. В связи с этим данные мероприятия не предусмотрены.

8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Мероприятия, направленные на повышение надежности теплоснабжения условно можно разделить на две группы:

- мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров, обеспечивающие резервирование;

- мероприятия по реконструкции ветхих тепловых сетей.

Затраты на реализацию данных мероприятий учтены по соответствующим группам проектов.

8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

На расчетный срок перспективная нагрузка останется неизменной.

8.7. Предложения по строительству, реконструкции и (или) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Таблица 46

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| Квартальная котельная |  |
| 1 | Изоляция тепловой сети: Ф159 – 370 м |
| 2 | Ф273-100 м |
| 3 | Ф108-552 м |
| 4 | Ф89-150 м |
| 5 | Ф76-308 м |
| 6 | Ф57 – 220 м |
| 7 | Ф40-224 м |
| 8 | Модернизация тепловой сети L=3244 м |
| Котельная ДК и Администрации, р.п.Языково, ул. Клубная, 1а |  |
| 9 | Изоляция тепловой сети ф108-190 м |
| 10 | Модернизация тепловой сети L=168 м |
| Котельная ДШИ, р.п.Языково, ул.Цветкова, 3б |  |
| 11 | Изоляция тепловой сети ф57-5 м |
| Котельная пансионата, р.п. Языково, ул. Советская, 3А |  |
| 12 | Изоляция тепловой сети ф57-10 м |
| Котельная, р.п.Языково, ул. Михайлова, 4,6 |  |
| 13 | Изоляция тепловой сети ф57-34 м |
| Котельная СОШ, р.п. Языково |  |
| 14 | Модернизация тепловой сети L=139 м |

Таблица 47 - Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

| № | Наименование показателя | период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |  |  | 2032 | 2033-2035 |
| 1 | Группа проектов 1-2 "Тепловые сети и сооружения на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Всего капитальные затраты, без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 32548,9 |
| 1.2. | Непредвиденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1627,5 |
| 1.3. | НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7177,04 |
|  | Итого, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 41353,44 |

8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Данные мероприятия на территории муниципального образования «Языковское городское поселение» не запланированы.

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

- 9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении»:

- с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

- с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

В настоящий момент горячее водоснабжение потребителей по открытой схеме не осуществляется.

- 9.2. Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

На практике, отпуск теплоты на отопление регулируется тремя основными методами:

1. При качественном методе изменяют температуру воды, подаваемую в тепловую есть (систему отопления) при неизменном расходе теплоносителя;

2. При количественном изменяют расход теплоносителя при неизменной температуре;

3. При качественно-количественном одновременно изменяют температуру и расход теплоносителя.

В настоящее время отпуск теплоты системами отопления МО «Языковское городское поселение» осуществляется качественно-количественным регулированием по температурному графику в переходный период и качественным регулированием в зимний период.

- 9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям

Открытые системы теплоснабжения отсутствуют. Реконструкция сетей ГВС для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не требуется.

- 9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на   закрытые системы горячего водоснабжения

Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения не запланированы. Инвестиции для этих мероприятий не требуются.

- 9.5. Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

- Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения не запланированы.

- 9.6. Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения не запланированы.

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального образования «Языковское городское поселение»

Целями разработки перспективных топливных балансов являются:

- установление перспективных объемов тепловой энергии, вырабатываемой на всех источниках тепловой энергии, обеспечивающих спрос на тепловую энергию и теплоноситель для потребителей, на собственные нужды котельных, на потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, на хозяйственные нужды предприятий;

- установление объемов топлива для обеспечения выработки тепловой энергии на каждом источнике тепловой энергии;

- определение видов топлива, обеспечивающего выработку необходимой электрической и тепловой энергии;

- установление показателей эффективности использования топлива.

Перспективные топливные балансы разработаны в соответствии пунктом 44 Требований к схемам теплоснабжения.

В результате разработки в соответствии с пунктом 44 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

- установлены перспективные объемы тепловой энергии, вырабатываемой на всех источниках тепловой энергии, обеспечивающие спрос на тепловую энергию и теплоноситель для потребителей, на собственные нужды котельных, на потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, на хозяйственные нужды предприятий;

- установлены объемы топлива для обеспечения выработки тепловой энергии на каждом источнике тепловой энергии;

- определены виды топлива, обеспечивающие выработку необходимой тепловой энергии;

- установлены показатели эффективности использования топлива и предлагаемого к использованию теплоэнергетического оборудования.

На котельных МО «Языковское городское поселение» в качестве топлива используется газ, поставляемый по газопроводам.

Таблица 48  – Существующий расчетный расход топлива на газовых котельных на 2023 г

| Наименование теплоисточника | Годовой расход условного топлива | Годовой расход топлива | Удельный расход топлива на выработку тепла |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.т.у.т./год | тыс.куб.м./год | кг.у.т./Гкал |
| Котельная ДК и Администрации, р.п.Языково, ул. Клубная, 1а | 46,3 | 40,95 | 159,16 |
| Котельная ДШИ, р.п.Языково, ул.Цветкова, 3б | 5,0 | 4,46 | 159,21 |
| Котельная на 4 жилых дома, р.п. Языково, ул. Льва Толстого, 47 | 81,9 | 72,47 | 159,16 |
| Котельная пансионата, р.п. Языково, ул. Советская, 3А | 72,0 | 63,74 | 159,17 |
| Котельная СОШ, с. Прислониха, ул. Школьная | 17,7 | 15,70 | 159,14 |
| Котельная храма, с. Прислониха, ул. Льва Толстого | 5,1 | 4,53 | 159,12 |
| Котельная, р.п. Языкова, ул .Цветкова, 10а | 17,9 | 15,87 | 159,20 |
| Котельная, р.п.Языково, ул. Цветкова, 6а,8а | 21,4 | 18,91 | 159,16 |
| Котельная, р.п.Языково, ул. Михайлова, 4,6 | 31,8 | 28,14 | 159,13 |
| Котельная, р.п. Языково, ул. Цветкова, 12а | 17,3 | 15,31 | 159,19 |
| Котельная СОШ, р.п. Языково | 102,3 | 90,54 | 159,15 |
| Котельная, р.п.Языково, ул. Пионерская, 1а (Старая СОШ) | 313,8 | 277,69 | 159,15 |

В следующей таблице представлен расчет перспективного потребления топлива на производство тепловой энергии газовых котельных.

Таблица 49 - Перспективный расход топлива на газовой котельной на 2035 г.

Таблица 49

| Наименование теплоисточника | Годовой расход условного топлива | Годовой расход топлива | Удельный расход топлива на выработку тепла |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.т.у.т./год | тыс.куб.м./год | кг.у.т./Гкал |
| Котельная ДК и Администрации, р.п.Языково, ул. Клубная, 1а | 37,28 | 32,99 | 159,15 |
| Котельная ДШИ, р.п.Языково, ул.Цветкова, 3б | 5,04 | 4,46 | 159,21 |
| Котельная на 4 жилых дома, р.п. Языково, ул. Льва Толстого, 47 | 81,89 | 72,47 | 159,16 |
| Котельная пансионата, р.п. Языково, ул. Советская, 3А | 72,03 | 63,74 | 159,17 |
| Котельная СОШ, с. Прислониха, ул. Школьная | 17,74 | 15,70 | 159,14 |
| Котельная храма, с. Прислониха, ул. Льва Толстого | 5,12 | 4,53 | 159,12 |
| Котельная, р.п. Языкова, ул .Цветкова, 10а | 17,93 | 15,87 | 159,20 |
| Котельная, р.п.Языково, ул. Цветкова, 6а,8а | 21,37 | 18,91 | 159,16 |
| Котельная, р.п.Языково, ул. Михайлова, 4,6 | 31,80 | 28,14 | 159,13 |
| Котельная, р.п. Языково, ул. Цветкова, 12а | 17,30 | 15,31 | 159,19 |
| Котельная СОШ, р.п. Языково | 98,61 | 87,26 | 159,16 |
| Котельная, р.п.Языково, ул. Пионерская, 1а (Старая СОШ) | 115,88 | 102,55 | 159,15 |

10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Расчеты выполнены в соответствии с требованиями «Порядка определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)», утвержденного Приказом Минэнерго РФ от 10.08.2012 №377.

Общий нормативный запаса топлива определяется по формуле:

, тыс. т

В состав ОНЗТ включаются:

ННЗТ, рассчитываемый по общей присоединенной к источнику тепловой нагрузке;

НЭЗТ, определяемый по присоединенной тепловой нагрузке внешних потребителей тепловой энергии.

НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы котельной и обеспечивает плановую выработку тепловой энергии в случае введения ограничений поставок топлива.

В соответствии с п.22 «Порядка определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)», утвержденного Приказом Минэнерго РФ от 10.08.2012 №377, для организаций, эксплуатирующих отопительные котельные на газовом топливе с резервным топливом, в НЭЗТ включается количество резервного топлива, необходимого для замещения газового топлива в периоды сокращения его подачи газоснабжающими организациями.

Расчет ННЗТ выполняется по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток по формуле:

, тыс. т,

где – среднесуточное значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть в самом холодном месяце, Гкал/сутки;

- расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца (при работе в режиме «выживания»), т.у.т./Гкал;

К – коэффициент перевода натурального топлива в условное, Кдт=1,113;

Т – длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, при доставке жидкого топлива автотранспортом на 5 суточный расход самого холодного месяца года, в данном случае – января, суток.

В связи с отсутствием на котельных резервного топлива расчет нормативного запаса топлива не производился.

- 10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Сведения об основном, резервном и вспомогательным топливе, потребляемом источниками тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива приведены в таблице 50.

Таблица 50 - Сведения об основном, резервном и вспомогательным топливом, потребляемым перспективных источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование и адрес котельной | Основное топливо | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ДК и Администрации, р.п.Языково, ул. Клубная, 1а | Природный газ | отсутствует |
| 2 | Котельная ДШИ, р.п.Языково, ул.Цветкова, 3б | Природный газ | отсутствует |
| 3 | Котельная на 4 жилых дома, р.п. Языково, ул. Льва Толстого, 47 | Природный газ | отсутствует |
| 4 | Котельная пансионата, р.п. Языково, ул. Советская, 3А | Природный газ | отсутствует |
| 5 | Котельная СОШ, с. Прислониха, ул. Школьная | Природный газ | отсутствует |
| 6 | Котельная храма, с. Прислониха, ул. Льва Толстого | Природный газ | отсутствует |
| 7 | Котельная, р.п. Языкова, ул .Цветкова, 10а | Природный газ | отсутствует |
| 8 | Котельная, р.п.Языково, ул. Цветкова, 6а,8а | Природный газ | отсутствует |
| 9 | Котельная, р.п.Языково, ул. Михайлова, 4,6 | Природный газ | отсутствует |
| 10 | Котельная, р.п. Языково, ул. Цветкова, 12а | Природный газ | отсутствует |
| 11 | Котельная СОШ, р.п. Языково | Природный газ | отсутствует |
| 12 | Котельная, р.п.Языково,ул. Пионерская, 1а (Старая СОШ) | Природный газ | отсутствует |

10.4. Вид топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты" Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В топливных балансах использование угля на перспективу в централизованных системах теплоснабжения не предусматривается.

10.5. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающим видом топлива является природный газ.

10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования «Языковское городское поселение»

В перспективном топливном балансе приоритетным видом топлива является природный газ.

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Методика расчета показателей надежности приведена в Главе 1 Часть 9, результаты расчета представлены в таблице 48.

В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как:

- высоконадежные - более 0,9;

- надежные - 0,75 - 0,89;

- малонадежные- 0,5 - 0,74;

- ненадежные- менее 0,5.

Согласно представленным данным систему теплоснабжения можно отнести к надежной.

Таблица 51 – Критерии оценки надежности и коэффициент надежности теплоснабжения муниципального образования «Языковское городское поселение»

| Наименование начала участка | Вид прокладки тепловой сети | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч | Время восстановления, ч |  | Интенсивность восстановления, 1/ч | Стационарная вероятность рабочего состояния сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ДК и Администрации, р.п.Языково, ул. Клубная, 1а | надземная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Котельная ДШИ, р.п.Языково, ул.Цветкова, 3б | подземная/надземная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Котельная на 4 жилых дома, р.п. Языково, ул. Льва Толстого, 47 | надземная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Котельная пансионата, р.п. Языково, ул. Советская, 3А | подземная/надземная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Котельная СОШ, с. Прислониха, ул. Школьная | подземная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Котельная храма, с. Прислониха, ул. Льва Толстого | надземная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Котельная, р.п. Языкова, ул .Цветкова, 10а | надземная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Котельная, р.п.Языково, ул. Цветкова, 6а,8а | надземная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Котельная, р.п.Языково, ул. Михайлова, 4,6 | подземная/надземная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Котельная, р.п. Языково, ул. Цветкова, 12а | подземная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Котельная СОШ, р.п. Языково | подземная/надземная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Котельная, р.п.Языково,ул. Пионерская, 1а (Старая СОШ) | подземная/надземная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |

11.1. Метода и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Показатель уровня надежности, определяемый числом нарушений в подаче тепловой энергии за отопительный период в расчете на единицу объема тепловой мощности и длины тепловой сети регулируемой организации (Рч), рассчитывается по формуле:

Рч=Мо / L,

где, Мо – число нарушений в подаче тепловой энергии по договорам с потребителями товаров и услуг в течение отопительного сезона расчетного периода регулирования согласно данным, подготовленным регулируемой организацией;

L – произведение суммарной тепловой нагрузки по всем договорам с потребителями товаров и услуг данной организации.

Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, определена как произведение вероятностей безотказной работы:

,

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке:

(1/час)

где,  - протяженность каждого участка (км).

Таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, то есть значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

11.2. Метода и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей

в каждой системе теплоснабжения

Данные по отказам тепловой сети отсутствуют.

11.3. Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

Повышение уровня централизации теплоснабжения сопровождается двумя опасными рисками - риском серьезного аварийного нарушения процесса теплоснабжения и риском затяжного (сверх допустимого) времени обнаружения и устранения аварий и неисправностей.

Опыт эксплуатации систем теплоснабжения показал, что ежегодно на 100 км двухтрубных тепловых сетей приходится от 20 до 40 сквозных повреждений труб, из них 90% случаются на подающих трубопроводах. Среднее время восстановления поврежденного участка теплосети при этом (в зависимости от диаметра и конструкции его) составляет от 5 до 50 ч и более, а полное восстановление повреждения может потребовать несколько суток.

Примерный темп падения температуры в отапливаемых помещениях (°С/ч) при полном отключении подачи теплоты приведён в таблице ниже, по нему определены коэффициенты аккумуляции зданий.

Таблица 52 – Темпы падения внутренней температуры здания при различных температурах наружного воздуха

| Коэффициент аккумуляции, ч | Темп падения температуры, °С/ч, при температуре наружного воздуха, °С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ±0 | -10 | -20 | -30 |
| 20 | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 2,4 |
| 40 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 0,43 |
| 60 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |

Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуляции зданий и зависит от толщины стен, коэффициента теплопередачи и коэффициента остекления. Коэффициенты аккумуляции теплоты для жилых и промышленных зданий массового строительства приведены в таблице 53.

Таблица 53 – Коэффициенты аккумуляции для зданий типового строительства

| Характеристика зданий | Помещения | Коэффициент аккумуляции, ч |
| --- | --- | --- |
| 1. Крупнопанельный дом серии 1-605А с трехслойными наружными стенами, с утепленными минераловатными плитами с железобетонными фактурными слоями (толщина стены 21 см, из них толщина утеплителя 12 см) | Угловые: |  |
|  | верхнего этажа | 42 |
|  | среднего и первого этажей | 46 |
|  | средние | 77 |
| 2. Крупнопанельный жилой дом серии К7-3 с наружными стенами толщиной 16 см, с утепленными минераловатными плитами с железобетонными фактурными слоями | Угловые: |  |
|  | верхнего этажа | 32 |
|  | среднего и первого этажей | 40 |
|  | средние | 51 |
| 3. Дом из объемных элементов с наружными ограждениями из железобетонных вибропрокатных элементов, утепленных минераловатными плитами. Толщина наружной стены 22 см, толщина слоя утеплителя в зоне стыкования с ребрами 5 см, между ребрами 7 см. Общая толщина железобетонных элементов между ребрами 30-40 мм | Угловые верхнего этажа | 40 |
| 4. Кирпичные жилые здания с толщиной стен в 2,5 кирпича и коэффициентом остекления 0,18-0,25 | Угловые | 65-60 |
|  | Средние | 100-65 |
| 5. Промышленные здания с незначительными внутренними тепловыделениями (стены в 2 кирпича, коэффициент остекления 0,15-0,3) |  | 25-14 |

На основании приведённых данных можно оценить время, имеющееся для ликвидации аварии или принятия мер по предотвращению лавинообразного развития аварий, т. е. замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые прекращена подача теплоты.

Если в результате аварии отключено несколько зданий, то определение времени, имеющегося в распоряжении на ликвидацию аварии или принятия мер по предотвращению развития аварии, производится по зданию, имеющему наименьший коэффициент аккумуляции.

В ходе разработки данного Плана смоделированы аварийные отключения потребителей системы теплоснабжения Муниципального образования «Языковское городское поселение».

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. № 730 «Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах» план мероприятий предусматривает:

а) возможные сценарии возникновения и развития аварий на объекте;

б) достаточное количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте (далее – силы и средства), соответствие имеющихся на объекте сил и средств задачам ликвидации последствий аварий, а также необходимость привлечения профессиональных аварийно-спасательных формирований;

в) организацию взаимодействия сил и средств;

г) состав и дислокацию сил и средств;

д) порядок обеспечения постоянной готовности сил и средств к локализации и ликвидации последствий аварий на объекте с указанием организаций, которые несут ответственность за поддержание этих сил и средств в установленной степени готовности;

е) организацию управления, связи и оповещения при аварии на объекте;

ж) систему взаимного обмена информацией между организациями - участниками локализации и ликвидации последствий аварий на объекте;

з) первоочередные действия при получении сигнала об аварии на объекте;

и) действия производственного персонала и аварийно-спасательных служб (формирований) по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

к) мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения;

л) организацию материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте.

В целях снижения интенсивности инцидентов в тепловых сетях:

Отклонения от расчётных значений этих показателей свидетельствуют о прогрессирующих изменениях, которые могут привести к более серьезным инцидентам.

Для предупреждения развития аварии важны профилактические упреждающие меры:

Закольцовывание тепловых сетей от разных теплоисточников обеспечивает резервирование потребителей при аварии на теплоисточнике. Вместе с тем повышаются требования к качеству сетевой воды, особенно её деаэрации.

При возникновении аварийной ситуации все не отключенные потребители взаимно резервируемой зоны сети переводятся на лимитированное теплоснабжение и сокращают расход теплоносителя, поступающего к потребителю. Кроме того, расход теплоносителя определен в предположении исключения нужд на горячее водоснабжение и воздухонагревателей систем вентиляции.

При допустимой возможности снижения температуры помещения +12°С (для жилых и общественных зданий) коэффициент лимитированного теплоснабжения составляет 0,86.

В таблицах 54 – 58 приведены временные ограничения для устранения аварийных ситуаций на объектах водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения.

Таблица 54 – Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время устранения, час.мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение ХВС | 4 часа |

Таблица 55 – Ожидаемая температура в жилых помещениях при технологическом нарушении на объектах системы централизованного теплоснабжения Муниципального образования «Языковское городское поселение» в зависимости от температуры наружного воздуха

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время устранения, час.мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, °С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | ниже -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
|  |  | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
|  |  | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |

Таблица 56 – Расчет допустимого времени устранения аварии на тепловой сети (из расчета L=5 м)

| № п/п | Наименование операции | Время выполнения операции, мин |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dу 50-125 | Dу 150-300 | Dу 400-500 |
| 1 | Сообщение об аварии ответственному лицу | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Отключение дефектного участка, вызов представителей газовой службы, электрических и телефонных сетей для уточнения прохождения инженерных коммуникаций | 40 | 40 | 40 |
| 3 | Сбор бригады и техники, доставка на место | 30 | 30 | 30 |
| 4 | Организация работы бригады по прибытии на место |  |  |  |
| 4.1 | Слив аварийного участка, откачка воды из затопленных камер, каналов | 20 | 20 | 20 |
| 4.2 | Раскопка экскаватором и подчистка аварийного участка, вскрытие дефектного участка трубы, определение размеров и границ дефекта | 30 | 30 | 30 |
| 4.3 | Демонтаж аварийного участка | 30 | 40 | 45 |
| 4.4 | Подготовка участка под укладку новой трубы, подготовка и монтаж новой трубы, сварка стыков | 60 | 100 | 120 |
| 4.5 | Опрессовка и пуск в работу, восстановление теплоснабжения потребителей | 40 | 50 | 60 |
|  | ВСЕГО | 4 часа 15 минут | 5 часов 15 минут | 6 часов 50 минут |

Таблица 57 – Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время устранения, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

Таблица 58 – Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах газоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время устранения, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение газоснабжения | 2 часа |

11.4. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов

к несению тепловой нагрузки

Согласно методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, утвержденного приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 212 от 5 марта 2019 г., оценка не до отпуска тепловой энергии от источника теплоснабжения определяется вероятностью отказа теплопровода и продолжительностью отопительного периода.

Результаты оценки представлены в таблице 51.

11.5. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

В муниципальном образовании «Языковское городское поселение» не до отпуск тепловой энергии не зафиксирован.

11.6. Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения

Таблица 59

| Наименование мероприятия | Финансирование, тыс. руб |
| --- | --- |
| Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования |  |
| - Мероприятия отсутствуют |  |
| Установка резервного оборудования |  |
| - Мероприятия отсутствуют |  |
| Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть |  |
| - Мероприятия отсутствуют |  |
| Резервирование тепловых сетей смежных районов |  |
| - Мероприятия отсутствуют |  |
| Устройство резервных насосных станций |  |
| - Мероприятия отсутствуют |  |
| Установка баков-аккумуляторов |  |
| - Мероприятия отсутствуют |  |

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Расчеты эффективности инвестиций и тарифных последствий выполнены в соответствии с требованиями следующих документов:

- Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. N 154 "Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения";

- «Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения» (раздел ХI), утвержденные Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212;

- исходных данных и отчетных материалов, переданных теплоснабжающими организациями.

Применяемые при расчетах ценовых последствий реализации схемы теплоснабжения индексы-дефляторы приведены в таблице 60.

Информация о планируемых капитальных вложениях в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации объектов системы теплоснабжения представлена в таблице 60.

- Таблица 60 -  Прогнозные индексы потребительских цен и индексы-дефляторы на продукцию производителей, принятых для расчетов долгосрочных ценовых последствий, %.

| Наименование строки | Наи-ние индекса | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инфляция (ИПЦ) среднегодовая |  | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% |
| Индекс-дефлятор реальной заработной платы |  | 102,9% | 102,8% | 102,8% | 102,8% | 102,8% | 102,8% | 102,8% | 102,8% | 102,8% | 102,8% |
| Рост оптовых цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения, в среднем за год к предыдущему году |  | 105,5% | 105,0% | 105,0% | 105,0% | 105,0% | 105,0% | 105,0% | 105,0% | 105,0% | 105,0% |
| Производство нефтепродуктов |  | 102,1% | 101,6% | 101,6% | 101,6% | 101,6% | 101,6% | 101,6% | 101,6% | 101,6% | 101,6% |
| Индекс-дефлятор цен на уголь, торф, др. твердое топливо |  | 103,8% | 103,2% | 103,2% | 103,2% | 103,2% | 103,2% | 103,2% | 103,2% | 103,2% | 103,2% |
| Рост цен на электроэнергию для всех категорий потребителей на розничном рынке, искл. население, в среднем за год к предыдущему году |  | 105,5% | 105,0% | 105,0% | 105,0% | 105,0% | 105,0% | 105,0% | 105,0% | 105,0% | 105,0% |
| Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги |  | 103,5% | 105,4% | 105,4% | 105,4% | 105,4% | 105,4% | 105,4% | 105,4% | 105,4% | 105,4% |
| Рост цен на воду | Iв,i | 104,1% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% |
| Индекс цен СМР (Капитальные вложения) |  | 105,1% | 104,1% | 104,1% | 104,1% | 104,1% | 104,1% | 104,1% | 104,1% | 104,1% | 104,1% |

- Таблица 61 - Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации

| № п/п | Стоимость проектов | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2035 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41353,44 |
| Группа проектов «Источники теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов «Тепловые сети и сооружения на них» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41353,44 |

- 12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Согласно решениям мастер-плана, по источникам теплоснабжения предусмотрены следующие мероприятия:

По тепловым сетям настоящей схемой определены две группы:

- Перечень участков тепловой сети, техническое состояние которых определяет необходимость их замены. Учитывая техническое состояние обозначенных участков сетей, мероприятия по их реконструкции предусмотрены на период с 2030-2035 годы.

- Перечень участков тепловой сети, требующих замены, в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. По данной группе сетей необходимо выполнить диагностику технического состояния трубопроводов, что позволит определить фактическую необходимость замены участков тепловой сети, вид работ (реконструкция/ капитальный ремонт) и очередность. Перечень планируемых мероприятий по участкам тепловой сети с неудовлетворительным техническим состоянием на ближайшие периоды должен быть отражен в схеме теплоснабжения при ее ежегодной актуализации.

В сложившихся условиях хозяйственно-финансовой деятельности для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области теплоснабжения на территории муниципального образования «Языковское городское поселение», возможно рассмотрение различных источников финансирования, обеспечивающих реализацию мероприятий, направленных на реконструкцию/ремонт тепловых сетей:

- концессионное соглашение;

- собственные средства теплоснабжающих организаций, образующиеся за счет следующих источников:

- прибыли от регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения;

- платы (тариф) за подключение;

- амортизационных отчислений, включенных в тариф на тепловую энергию (в том числе на вновь вводимое оборудование, здания, сооружения, нематериальные активы и т.д.);

- экономии операционных расходов за счет энергоресурсосбережения как следствие реализации проектов по модернизации и техническому перевооружению систем теплоснабжения при введении долгосрочных тарифов;

- заемные средства (кредиты);

- финансирование из бюджетов различных уровней.

Предложения по источникам инвестиций для реализации мероприятий и проектов, предложенных в схеме теплоснабжения, приведены в таблице 62.

Таблица 62  -  Предложения по источникам инвестиций для реализации мероприятий на объектах теплоснабжения ЕТО

| № | Группа мероприятий | Предложения по источникам инвестиций | Статья возврата инвестиций |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство источников тепловой энергии | не предусмотрено |  |
| 2 | Реконструкция источников тепловой энергии | не предусмотрено |  |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей | Собственные средства | Амортизационные отчисления в тарифе на тепловую энергию, предпринимательская прибыль, инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию (при согласовании с регулирующим органом) |
| 4 | Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки | не предусмотрено |  |

- 12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций

Источниками инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения, могут служить прибыль, направленная на инвестиции, а также амортизация в тарифе на тепловую энергию.

При расчете учитываются следующие показатели:

- расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и повышение качества оказываемых услуг;

- экономический эффект от реализации мероприятий.

Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов:

- обеспечение возможности подключения новых потребителей;

- обеспечение развития инфраструктуры населенного пункта, в том числе социально-значимых объектов;

- повышение качества и надежности теплоснабжения;

- снижение аварийности систем теплоснабжения;

- снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения;

- снижение уровня потерь тепловой энергии, в том числе за счет снижения

сверхнормативных утечек теплоносителя в период ликвидации аварий;

- снижение удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии.

Настоящей схемой предусмотрены мероприятия по реконструкции тепловой сети от существующих котельных, в связи с неудовлетворительным техническим состоянием.

Мероприятия по реконструкции сетей теплоснабжения направлены на обеспечение нормативной надежности работы системы, уменьшение потерь тепловой энергии при транспортировке, сокращение длительности перерывов теплоснабжения, безопасность энергоснабжения потребителей.

Эффективность инвестиций в данном случае определяется снижением потерь тепловой энергии при транспортировке теплоносителя по сетям.

Таблица 63

| Показатель | ДО | ПОСЛЕ |
| --- | --- | --- |
| Котельная ДК и Администрации, р.п.Языково, ул. Клубная, 1а |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 223,07 | 223,07 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/год | 67,68 | 11,15 |
| Капитальные затраты |  |  |
| Капитальные затраты | 0 | 1276,8 |
| Ожидаемый энергетический и экономический эффект |  |  |
| Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс. куб.м /год | 56,53 |
| Экономия природного газа | тыс. руб/год | 423,4 |
| Окупаемость проекта, год | 3,1 |  |
| Котельная СОШ, р.п. Языково |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 598,26 | 598,26 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/год | 44,54 | 21,3 |
| Капитальные затраты |  |  |
| Капитальные затраты | 0 | 1056,4 |
| Ожидаемый энергетический и экономический эффект |  |  |
| Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс. куб.м /год | 23,24 |
| Экономия природного газа | тыс. руб/год | 174,1 |
| Окупаемость проекта, год | 6,1 |  |
| Котельная, р.п. Языково,ул. Пионерская, 1а (Старая СОШ) |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год | 633,16 | 85,54 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/год | 1338,45 | 4,3 |
| Капитальные затраты |  |  |
| Капитальные затраты | 0 | 27249,6 |
| Ожидаемый энергетический и экономический эффект |  |  |
| Экономия природного газа в натуральном выражении за счет мероприятий | тыс. куб.м /год | 12,05 |
| Экономия природного газа | тыс. руб./год | 90,25 |
| Окупаемость проекта, год | 301,9 |  |

В соответствии с таблицей 63  по котельной р.п. Языкова,  ул. Пионерская, 1А, наблюдается большой срок окупаемости, из-за того, что большая часть потребителей переходит на индивидуальное теплоснабжение. Оставшиеся потребители не рентабельны, в связи с тем, что затраты на эксплуатацию данной сети имеют большие расходы.

На расчетный срок необходимо предусмотреть два сценария развития:

- Переход всех потребителей на индивидуальное теплоснабжение и ликвидация котельной;

- Перевод жилых домов на индивидуальное теплоснабжение, в которых подключены к централизованному теплоснабжению менее 50 % абонентов.

- 12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Расчеты ценовых последствий для потребителей тепловой энергии выполнены на основании применения индекса роста тарифа на тепловую энергию, утвержденного Министерством экономического развития Российской Федерации, к утвержденному на момент актуализации схемы теплоснабжения тарифу на тепловую энергию для населения.

Результаты оценки ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения приведены в таблице 64.

Таблица 64 – Результаты оценки ценовых последствий

| Наименование критерия оценки | Динамика изменения средневзвешенного тарифа на тепловую энергию |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 |
| Индекс потребительских цен | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,20 | 1,44 |
| Индекс тарифов на тепловую энергию | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,22 | 1,48 |
| Индекс цен на капитальные вложения | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,39 | 1,42 |
| Индекс цен газовой промышленности | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,013 | 1,07 | 1,14 |
| Индекс тарифов на электрическую энергию | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,19 | 1,41 |
| Индекс тарифов на услуги ЖКХ | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 0,438 | 0,438 |
| Индекс цен химической промышленности | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,15 | 1,33 |
| Индекс цен на нефтепродукты | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 1,01 | 1,01 |
| Тепловая энергия, поставляемая потребителям, подключенным к тепловым сетям: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | 4602,92 | 3279,67 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |

ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЯЗЫКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Индикаторы развития систем теплоснабжения представлены в таблице 65.

Таблица 65 - Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования «Языковское городское поселение»

| № | Показатель | Единица измерения | сущ. положение | Ожидаемые показатели (2035 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | Ед/км | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./Гкал | 160,49 | 160,49 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 5,25 | 1,58 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 81,63 | 72,8 |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 72,61 | 72,61 |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения | % | 0 | 0 |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии |  | 0 | 0 |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) |  | 0 | 0 |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 40 | 40 |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | - | - |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0 | 0,62 |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0 | 0 |
| 14 | отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. |  | 0 | 0 |

13.1. Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии

Таблица 66

| Источник теплоснабжения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030- 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кол-во аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кол-во аварийных ситуаций при теплоснабжении на тепловой сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения в межотопительный период, дней | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии в ценовой зоне теплоснабжения | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

13.2. Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения

13.2.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений

Статистика о прекращении подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях отсутствует.

13.2.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии,

теплоносителя в результате технологических нарушений на

источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений

Прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии за последние пять лет не зафиксированы.

13.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой

энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

В таблице 67 представлены перспективные значения удельных расходов условного топлива на отпуск тепловой энергии.

Таблица 67

| № п/п | Источник теплоснабжения | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030- 2035 |
| 1 | Котельная ДК и Администрации, р.п.Языково, ул. Клубная, 1а | 159,16 | 159,16 | 159,16 | 159,16 | 159,16 | 159,16 | 159,15 |
| 2 | Котельная ДШИ, р.п.Языково, ул.Цветкова, 3б | 159,21 | 159,21 | 159,21 | 159,21 | 159,21 | 159,21 | 159,21 |
| 3 | Котельная на 4 жилых дома, р.п. Языково, ул. Льва Толстого, 47 | 159,16 | 159,16 | 159,16 | 159,16 | 159,16 | 159,16 | 159,16 |
| 4 | Котельная пансионата, р.п. Языково, ул. Советская, 3А | 159,17 | 159,17 | 159,17 | 159,17 | 159,17 | 159,17 | 159,17 |
| 5 | Котельная СОШ, с. Прислониха, ул. Школьная | 159,14 | 159,14 | 159,14 | 159,14 | 159,14 | 159,14 | 159,14 |
| 6 | Котельная храма, с. Прислониха, ул. Льва Толстого | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 |
| 7 | Котельная, р.п. Языкова, ул .Цветкова, 10а | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 159,20 |
| 8 | Котельная, р.п.Языково, ул. Цветкова, 6а,8а | 159,16 | 159,16 | 159,16 | 159,16 | 159,16 | 159,16 | 159,16 |
| 9 | Котельная, р.п.Языково, ул. Михайлова, 4,6 | 159,13 | 159,13 | 159,13 | 159,13 | 159,13 | 159,13 | 159,13 |
| 10 | Котельная, р.п. Языково, ул. Цветкова, 12а | 159,19 | 159,19 | 159,19 | 159,19 | 159,19 | 159,19 | 159,19 |
| 11 | Котельная СОШ, р.п. Языково | 159,15 | 159,15 | 159,15 | 159,15 | 159,15 | 159,15 | 159,16 |
| 12 | Котельная, р.п.Языково,ул. Пионерская, 1а (Старая СОШ) | 159,15 | 159,15 | 159,15 | 159,15 | 159,15 | 159,15 | 159,15 |

13.4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Таблица 68

|  | Источник теплоснабжения |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028 |  |  |  | 2029 | 2030- 2035 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная ДК и Администрации, р.п.Языково, ул. Клубная, 1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери тепловой энергии, Гкал/год |  | 67,68 |  | 67,68 |  | 67,68 | 67,68 |  | 67,68 |  |  | 67,68 |  |  | 11,15 |  |
|  | Материальная характеристика сети, м2 |  | 29,08 |  | 29,08 |  | 29,08 | 29,08 |  | 29,08 |  |  | 29,08 |  |  | 29,08 |  |
|  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2/год |  | 2,3274 |  | 2,3274 |  | 2,3274 | 2,3274 |  | 2,3274 |  |  | 2,3274 |  |  | 0,3834 |  |
|  | Котельная ДШИ, р.п.Языково, ул.Цветкова, 3б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери тепловой энергии, Гкал/год |  | 7,32 |  | 7,32 |  | 7,32 | 7,32 |  | 7,32 |  |  | 7,32 |  |  | 7,32 |  |
|  | Материальная характеристика сети, м2 |  | 4,79 |  | 4,79 |  | 4,79 | 4,79 |  | 4,79 |  |  | 4,79 |  |  | 4,79 |  |
|  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2/год |  | 1,53 |  | 1,53 |  | 1,53 | 1,53 |  | 1,53 |  |  | 1,53 |  |  | 1,53 |  |
|  | Котельная на 4 жилых дома, р.п. Языково, ул. Льва Толстого, 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери тепловой энергии, Гкал/год |  | 74,27 |  | 74,27 |  | 74,27 | 74,27 |  | 74,27 |  |  | 74,27 |  |  | 74,27 |  |
|  | Материальная характеристика сети, м2 |  | 57,16 |  | 57,16 |  | 57,16 | 57,16 |  | 57,16 |  |  | 57,16 |  |  | 57,16 |  |
|  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2/год |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 | 1,3 |  | 1,3 |  |  | 1,3 |  |  | 1,3 |  |
|  | Котельная пансионата, р.п. Языково, ул. Советская, 3А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери тепловой энергии, Гкал/год |  | 58,5 |  | 58,5 |  | 58,5 | 58,5 |  | 58,5 |  |  | 58,5 |  |  | 58,5 |  |
|  | Материальная характеристика сети, м2 |  | 38,42 |  | 38,42 |  | 38,42 | 38,42 |  | 38,42 |  |  | 38,42 |  |  | 38,42 |  |
|  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2/год |  | 1,52 |  | 1,52 |  | 1,52 | 1,52 |  | 1,52 |  |  | 1,52 |  |  | 1,52 |  |
|  | Котельная СОШ, с. Прислониха, ул. Школьная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери тепловой энергии, Гкал/год |  | 5,17 |  | 5,17 |  | 5,17 | 5,17 |  | 5,17 |  |  | 5,17 |  |  | 5,17 |  |
|  | Материальная характеристика сети, м2 |  | 3,65 |  | 3,65 |  | 3,65 | 3,65 |  | 3,65 |  |  | 3,65 |  |  | 3,65 |  |
|  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2/год |  | 1,42 |  | 1,42 |  | 1,42 | 1,42 |  | 1,42 |  |  | 1,42 |  |  | 1,42 |  |
|  | Котельная храма, с. Прислониха, ул. Льва Толстого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери тепловой энергии, Гкал/год |  | 4,47 |  | 4,47 |  | 4,47 | 4,47 |  | 4,47 |  |  | 4,47 |  |  | 4,47 |  |
|  | Материальная характеристика сети, м2 |  | 2,74 |  | 2,74 |  | 2,74 | 2,74 |  | 2,74 |  |  | 2,74 |  |  | 2,74 |  |
|  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2/год |  | 1,63 |  | 1,63 |  | 1,63 | 1,63 |  | 1,63 |  |  | 1,63 |  |  | 1,63 |  |
|  | Котельная, р.п. Языкова, ул .Цветкова, 10а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери тепловой энергии, Гкал/год |  | 17,01 |  | 17,01 |  | 17,01 | 17,01 |  | 17,01 |  |  | 17,01 |  |  | 17,01 |  |
|  | Материальная характеристика сети, м2 |  | 12,99 |  | 12,99 |  | 12,99 | 12,99 |  | 12,99 |  |  | 12,99 |  |  | 12,99 |  |
|  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2/год |  | 1,31 |  | 1,31 |  | 1,31 | 1,31 |  | 1,31 |  |  | 1,31 |  |  | 1,31 |  |
|  | Котельная, р.п.Языково, ул. Цветкова, 6а,8а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери тепловой энергии, Гкал/год |  | 15,66 |  | 15,66 |  | 15,66 | 15,66 |  | 15,66 |  |  | 15,66 |  |  | 15,66 |  |
|  | Материальная характеристика сети, м2 |  | 13,48 |  | 13,48 |  | 13,48 | 13,48 |  | 13,48 |  |  | 13,48 |  |  | 13,48 |  |
|  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2/год |  | 1,16 |  | 1,16 |  | 1,16 | 1,16 |  | 1,16 |  |  | 1,16 |  |  | 1,16 |  |
|  | Котельная, р.п.Языково, ул. Михайлова, 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потери тепловой энергии, Гкал/год |  | 27,98 |  | 27,98 |  | 27,98 | 27,98 |  | 27,98 |  |  | 27,98 |  |  | 27,98 |  |
|  | Материальная характеристика сети, м2 |  | 26,5 |  | 26,5 |  | 26,5 | 26,5 |  | 26,5 |  |  | 26,5 |  |  | 26,5 |  |
|  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2/год |  | 1,06 |  | 1,06 |  | 1,06 | 1,06 |  | 1,06 |  |  | 1,06 |  |  | 1,06 |  |
| Котельная, р.п. Языково, ул. Цветкова, 12а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии, Гкал/год |  | 1,56 |  | 1,56 |  | 1,56 |  |  | 1,56 |  | 1,56 | 1,56 |  |  |  |  | 1,56 |
| Материальная характеристика сети, м2 |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 |  |  | 1,25 |  | 1,25 | 1,25 |  |  |  |  | 1,25 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2/год |  | 1,248 |  | 1,248 |  | 1,248 |  |  | 1,248 |  | 1,248 | 1,248 |  |  |  |  | 1,248 |
| Котельная СОШ, р.п. Языково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии, Гкал/год |  | 44,54 |  | 44,54 |  | 44,54 |  |  | 44,54 |  | 44,54 | 44,54 |  |  |  |  | 21,3 |
| Материальная характеристика сети, м2 |  | 30,02 |  | 30,02 |  | 30,02 |  |  | 30,02 |  | 30,02 | 30,02 |  |  |  |  | 30,02 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2/год |  | 1,48 |  | 1,48 |  | 1,48 |  |  | 1,48 |  | 1,48 | 1,48 |  |  |  |  | 0,71 |
| Котельная, р.п.Языково,ул. Пионерская, 1а (Старая СОШ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии, Гкал/год |  | 1338,45 |  | 1338,45 |  | 1338,45 |  |  | 1338,45 |  | 1338,45 | 1338,45 |  |  |  |  | 94,97 |
| Материальная характеристика сети, м2 |  | 710,2 |  | 710,2 |  | 710,2 |  |  | 710,2 |  | 710,2 | 710,2 |  |  |  |  | 710,2 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2/год |  | 1,88 |  | 1,88 |  | 1,88 |  |  | 1,88 |  | 1,88 | 1,88 |  |  |  |  | 0,134 |

13.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Таблица 69

| № п/п | Источник теплоснабжения | Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030- 2035 |
| 1 | Котельная ДК и Администрации, р.п.Языково, ул. Клубная, 1а | 69,48 | 69,48 | 69,48 | 69,48 | 69,48 | 69,48 | 62,8 |
| 2 | Котельная ДШИ, р.п.Языково, ул.Цветкова, 3б | 73,53 | 73,53 | 73,53 | 73,53 | 73,53 | 73,53 | 73,53 |
| 3 | Котельная на 4 жилых дома, р.п. Языково, ул. Льва Толстого, 47 | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 87,50 |
| 4 | Котельная пансионата, р.п. Языково, ул. Советская, 3А | 55,79 | 55,79 | 55,79 | 55,79 | 55,79 | 55,79 | 55,79 |
| 5 | Котельная СОШ, с. Прислониха, ул. Школьная | 62,21 | 62,21 | 62,21 | 62,21 | 62,21 | 62,21 | 62,21 |
| 6 | Котельная храма, с. Прислониха, ул. Льва Толстого | 82,35 | 82,35 | 82,35 | 82,35 | 82,35 | 82,35 | 82,35 |
| 7 | Котельная, р.п. Языкова, ул .Цветкова, 10а | 71,01 | 71,01 | 71,01 | 71,01 | 71,01 | 71,01 | 71,01 |
| 8 | Котельная, р.п.Языково, ул. Цветкова, 6а,8а | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
| 9 | Котельная, р.п.Языково, ул. Михайлова, 4,6 | 85,44 | 85,44 | 85,44 | 85,44 | 85,44 | 85,44 | 85,44 |
| 10 | Котельная, р.п. Языково, ул. Цветкова, 12а | 47,90 | 47,90 | 47,90 | 47,90 | 47,90 | 47,90 | 47,90 |
| 11 | Котельная СОШ, р.п. Языково | 88,23 | 88,23 | 88,23 | 88,23 | 88,23 | 88,23 | 79,1 |
| 12 | Котельная, р.п.Языково,ул. Пионерская, 1а (Старая СОШ) | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 20,8 | 20,8 | 20,8 |

13.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Таблица 70

| Источник теплоснабжения |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030- 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ДК и Администрации, р.п. Языково, ул. Клубная, 1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика сети, м2 | 29,08 |  | 29,08 | 29,08 |  | 29,08 | 29,08 | 29,08 | 29,08 |
| Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,226 |  | 0,226 | 0,226 |  | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 128,67 |  | 128,67 | 128,67 |  | 128,67 | 128,67 | 128,67 | 128,67 |
| Котельная ДШИ, р.п. Языково, ул. Цветкова, 3б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика сети, м2 | 4,79 |  | 4,79 | 4,79 |  | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 |
| Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,024 |  | 0,024 | 0,024 |  | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 199,58 |  | 199,58 | 199,58 |  | 199,58 | 199,58 | 199,58 | 199,58 |
| Котельная на 4 жилых дома, р.п. Языково, ул. Льва Толстого, 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика сети, м2 | 57,16 |  | 57,16 | 57,16 |  | 57,16 | 57,16 | 57,16 | 57,16 |
| Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,44 |  | 0,44 | 0,44 |  | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 129,9 |  | 129,9 | 129,9 |  | 129,9 | 129,9 | 129,9 | 129,9 |
| Котельная пансионата, р.п. Языково, ул. Советская, 3А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика сети, м2 | 38,42 |  | 38,42 | 38,42 |  | 38,42 | 38,42 | 38,42 | 38,42 |
| Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,394 |  | 0,394 | 0,394 |  | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 427,23 |  | 427,23 | 427,23 |  | 427,23 | 427,23 | 427,23 | 427,23 |
| Котельная СОШ, с. Прислониха, ул. Школьная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика сети, м2 | 3,65 |  | 3,65 | 3,65 |  | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,106 |  | 0,106 | 0,106 |  | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 34,43 |  | 34,43 | 34,43 |  | 34,43 | 34,43 | 34,43 | 34,43 |
| Котельная храма, с. Прислониха, ул. Льва Толстого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика сети, м2 | 2,74 |  | 2,74 | 2,74 |  | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 |
| Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,027 |  | 0,027 | 0,027 |  | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 101,48 |  | 101,48 | 101,48 |  | 101,48 | 101,48 | 101,48 | 101,48 |
| Котельная, р.п. Языкова, ул .Цветкова, 10а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика сети, м2 | 12,99 |  | 12,99 | 12,99 |  | 12,99 | 12,99 | 12,99 | 12,99 |
| Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,095 |  | 0,095 | 0,095 |  | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 136,74 |  | 136,74 | 136,74 |  | 136,74 | 136,74 | 136,74 | 136,74 |
| Котельная, р.п. Языково, ул. Цветкова, 6а,8а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика сети, м2 | 13,48 |  | 13,48 | 13,48 |  | 13,48 | 13,48 | 13,48 | 13,48 |
| Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,118 |  | 0,118 | 0,118 |  | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 114,24 |  | 114,24 | 114,24 |  | 114,24 | 114,24 | 114,24 | 114,24 |
| Котельная, р.п. Языково, ул. Михайлова, 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика сети, м2 | 26,5 |  | 26,5 | 26,5 |  | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,171 |  | 0,171 | 0,171 |  | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 154,97 |  | 154,97 | 154,97 |  | 154,97 | 154,97 | 154,97 | 154,97 |
| Котельная, р.п. Языково, ул. Цветкова, 12а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика сети, м2 | 1,25 |  | 1,25 | 1,25 |  | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,107 |  | 0,107 | 0,107 |  | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 11,68 |  | 11,68 | 11,68 |  | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 |
| Котельная СОШ, р.п. Языково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика сети, м2 | 30,02 |  | 30,02 | 30,02 |  | 30,02 | 30,02 | 30,02 | 30,02 |
| Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,598 |  | 0,598 | 0,598 |  | 0,598 | 0,598 | 0,598 | 0,598 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 50,2 |  | 50,2 | 50,2 |  | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 |
| Котельная, р.п.Языково, ул. Пионерская, 1а (Старая СОШ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика сети, м2 | 710,2 |  | 710,2 | 710,2 |  | 710,2 | 426,12 | 426,12 | 426,12 |
| Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,8387 |  | 0,8387 | 0,8387 |  | 0,8387 | 0,2911 | 0,2911 | 0,2911 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 846,8 |  | 846,8 | 846,8 |  | 846,8 | 2,439 | 1463,8 | 1463,8 |

13.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)

Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме.

13.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме.

13.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Показатель не предусмотрен, в связи с отсутствием тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме.

13.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Таблица 71

| Наименование источника | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030- 2035 |
| Котельная ДК и Администрации, р.п.Языково, ул. Клубная, 1а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ДШИ, р.п.Языково, ул.Цветкова, 3б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная на 4 жилых дома, р.п. Языково, ул. Льва Толстого, 47 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная пансионата, р.п. Языково, ул. Советская, 3А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная СОШ, с. Прислониха, ул. Школьная | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная храма, с. Прислониха, ул. Льва Толстого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная, р.п. Языкова, ул .Цветкова, 10а | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная, р.п.Языково, ул. Цветкова, 6а,8а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная, р.п.Языково, ул. Михайлова, 4,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная, р.п. Языково, ул. Цветкова, 12а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная СОШ, р.п. Языково | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Котельная, р.п.Языково,ул. Пионерская, 1а (Старая СОШ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

13.11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Таблица 72

| Наименование источника | Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей, лет |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030- 2035 |
| Котельная ДК и Администрации, р.п.Языково, ул. Клубная, 1а | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 3 |
| Котельная ДШИ, р.п.Языково, ул.Цветкова, 3б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 16 |
| Котельная на 4 жилых дома, р.п. Языково, ул. Льва Толстого, 47 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 16 |
| Котельная пансионата, р.п. Языково, ул. Советская, 3А | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 16 |
| Котельная СОШ, с. Прислониха, ул. Школьная | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 27 |
| Котельная храма, с. Прислониха, ул. Льва Толстого | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 27 |
| Котельная, р.п. Языкова, ул .Цветкова, 10а | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 28 |
| Котельная, р.п.Языково, ул. Цветкова, 6а,8а | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 29 |
| Котельная, р.п.Языково, ул. Михайлова, 4,6 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 27 |
| Котельная, р.п. Языково, ул. Цветкова, 12а | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 |
| Котельная СОШ, р.п. Языково | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 4 |
| Котельная, р.п.Языково,ул. Пионерская, 1а (Старая СОШ) | 26. | 27 | 28 | 29 | 30 | 40 | 2 |

Средневзвешенный срок эксплуатации ТС рассчитывается по материальной характеристике для каждой системы теплоснабжения. Нормативная величина срока эксплуатации ТС составляет 25 лет. Превышение нормативного срока эксплуатации приводит и к росту затрат на проведение аварийно-восстановительных работ.

13.12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)

Таблица 73

| Источник теплоснабжения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030- 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ДК и Администрации, р.п.Языково, ул. Клубная, 1а |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика сети реконструируемая за год, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,08 |
| Материальная характеристика сети, м2 | 29,08 | 29,08 | 29,08 | 29,08 | 29,08 | 29,08 | 29,08 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Котельная СОШ, р.п. Языково |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика сети реконструируемая за год, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,02 |
| Материальная характеристика сети, м2 | 30,02 | 30,02 | 30,02 | 30,02 | 30,02 | 30,02 | 30,02 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Котельная, р.п.Языково,ул. Пионерская, 1а (Старая СОШ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальная характеристика сети реконструируемая за год, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710,2 |
| Материальная характеристика сети, м2 | 710,2 | 710,2 | 710,2 | 710,2 | 710,2 | 710,2 | 710,2 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

13.13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)

Таблица 74

| Наименование источника | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2035 |
| Котельная ДК и Администрации, р.п.Языково, ул. Клубная, 1а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ДШИ, р.п.Языково, ул.Цветкова, 3б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная на 4 жилых дома, р.п. Языково, ул. Льва Толстого, 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная пансионата, р.п. Языково, ул. Советская, 3А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная СОШ, с. Прислониха, ул. Школьная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная храма, с. Прислониха, ул. Льва Толстого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная, р.п. Языкова, ул .Цветкова, 10а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная, р.п.Языково, ул. Цветкова, 6а,8а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная, р.п.Языково, ул. Михайлова, 4,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная, р.п. Языково, ул. Цветкова, 12а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная СОШ, р.п. Языково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная, р.п.Языково,ул. Пионерская, 1а (Старая СОШ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

13.14. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Данные факты отсутствуют.

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Основные принципы регулирования тарифов на тепловую энергию изложены в ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении». Статья 7 Принципы регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и полномочия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления поселений, городских округов в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

Регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения осуществляется в соответствии со следующими основными принципами:

1) обеспечение доступности тепловой энергии (мощности), теплоносителя для потребителя;

2) обеспечение экономической обоснованности расходов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций на производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощности), теплоносителя;

3) обеспечение достаточности средств для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения;

4) стимулирование повышения экономической и энергетической эффективности при осуществлении деятельности в сфере теплоснабжения;

5) создание условий для привлечения инвестиций;»

В соответствии с пунктом 4 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005 г., № 1 (часть 1) ст. 14), плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления).

Основным принципом установления предельного индекса является доступность для граждан совокупной платы за все потребляемые коммунальные услуги, рассчитанной с учетом этого предельного индекса (далее – плата за коммунальные услуги) (п. 4 Основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2009 г. № 708 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 36, ст. 4353).

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг, а также на частичное финансирование программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

В соответствии с п. 21.1 «Методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» (утв. Приказ Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. № 378)»: «21.1. Если рассчитанная доля прогнозных расходов средней семьи на коммунальные услуги в среднем прогнозном доходе семьи в рассматриваемом муниципальном образовании превышает заданное значение данного критерия, то необходим пересмотр проекта тарифов ресурсоснабжающих организаций или выделение дополнительных бюджетных средств на выплату субсидий и мер социальной поддержки населению».

В связи с вышеизложенным, предлагаем рассматривать рост основных тарифов (тепловая энергия, электроэнергия, природный газ и т.д.) в совокупности.

Использование такого подхода к росту тарифов на тепловую энергию позволит выявить значительный ресурс, позволяющий применить основные принципы государственной политики в сфере теплоснабжения, сформулированные в ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», к которым относятся:

1) обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов;

2) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

3) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения;

4) развитие систем централизованного теплоснабжения;

5) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

6) обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала;

7) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

8) обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Таблица 75

| № п/п | Показатели | Единица измерения | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый 2023 г. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2035 |
| 1 | Установочная мощность | Гкал.час. | 4,9538 | 4,9538 | 4,9538 | 4,9538 | 4,9538 | 4,9538 | 4,9538 |
| 2 | Рабочая мощность | Гкал.час. | 4,9538 | 4,9538 | 4,9538 | 4,9538 | 4,9538 | 4,9538 | 4,9538 |
| 3 | Количество вырабатываемого тепла | Гкал/год | 4602,92 | 4602,92 | 4602,92 | 4602,92 | 4602,92 | 4602,92 | 3279,67 |
| 4 | Отпущенное тепло | Гкал/год | 4602,92 | 4602,92 | 4602,92 | 4602,92 | 4602,92 | 4602,92 | 3279,67 |
| 5 | Удельный расход условного топлива для водогрейной части котельной | кг.у.т./Гкал | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 |
| 6 | Удельный расход электроэнергии на отпущенное тепло | кВт.ч./Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Годовой расход топлива | тыс.т.у.т./год | 732,6 | 732,6 | 732,6 | 732,6 | 732,6 | 732,6 | 521,99 |
| 8 | Годовой расход топлива | тыс.куб.м./год | 648,31 | 648,31 | 648,31 | 648,31 | 648,31 | 648,31 | 461,93 |
| 9 | Годовой расход электроэнергии | тыс.кВт.ч./год | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | КПД брутто водогрейной части котельной | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 11 | Потребление тепловой энергии, всего | Гкал/год | 2940,31 | 2940,31 | 2940,31 | 2940,31 | 2940,31 | 2940,31 | 2940,31 |
|  | в том числе: жилищный фонд | Гкал/год | 2940,31 | 2940,31 | 2940,31 | 2940,31 | 2940,31 | 2940,31 | 2940,31 |
|  | бюджетные учреждения | Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие потребители | Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные нужды | Гкал/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Потери в тепловых сетях | Гкал/год | 1662,61 | 1662,61 | 1662,61 | 1662,61 | 1662,61 | 1662,61 | 339,71 |
| 13 | Потери в тепловых сетях | % | 36,12 | 36,12 | 36,12 | 36,12 | 36,12 | 36,12 | 10,35 |
| 14 | Отпуск тепловой энергии котельной | Гкал/год | 4602,92 | 4602,92 | 4602,92 | 4602,92 | 4602,92 | 4602,92 | 3279,67 |
|  | собственные нужды котельной | Гкал/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные нужды котельной | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Выработка тепла | Гкал/год | 4602,92 | 4602,92 | 4602,92 | 4602,92 | 4602,92 | 4602,92 | 3279,67 |
| 16 | Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | руб./Гкал | 2150,91 | 2357,4 | 2498,844 | 2648,77 | 2807,7 | 2976,16 | 3643,42 |

14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Прогнозный рост тарифа для потребителей тепловой энергии выполнен на основании применения индекса роста тарифа на тепловую энергию, утвержденного Министерством экономического развития Российской Федерации, к утвержденному на момент актуализации схемы теплоснабжения тарифу на тепловую энергию. Изменения тарифа показаны в п.14.2.

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ

ОРГАНИЗАЦИЙ

15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования «Языковское городское поселение»

В соответствии с пунктом 23 постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 10 января 2023 г.) в схеме теплоснабжения должен быть проработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, приведен в таблице 76.

Таблица 76 – Актуализированный реестр систем теплоснабжения на территории муниципального образования «Языковское городское поселение»

| № п/п | Источник тепловой энергии | Организация, владеющая на праве собственности или на ином законном основании |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник | Тепловые сети |
| 1 | Котельная ДК и Администрации, р.п.Языково, ул. Клубная, 1а | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» |
| 2 | Котельная ДШИ, р.п.Языково, ул.Цветкова, 3б | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» |
| 3 | Котельная на 4 жилых дома, р.п. Языково, ул. Льва Толстого, 47 | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» |
| 4 | Котельная пансионата, р.п. Языково, ул. Советская, 3А | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» |
| 5 | Котельная СОШ, с. Прислониха, ул. Школьная | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» |
| 6 | Котельная храма, с. Прислониха, ул. Льва Толстого | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» |
| 7 | Котельная, р.п. Языкова, ул .Цветкова, 10а | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» |
| 8 | Котельная, р.п.Языково, ул. Цветкова, 6а,8а | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» |
| 9 | Котельная, р.п.Языково, ул. Михайлова, 4,6 | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» |
| 10 | Котельная, р.п. Языково, ул. Цветкова, 12а | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» |
| 11 | Котельная СОШ, р.п. Языково | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» |
| 12 | Котельная, р.п.Языково,ул. Пионерская, 1а (Старая СОШ) | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» |

15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих состав единой теплоснабжающей организации

На основании критериев, установленных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808, при утверждении схемы теплоснабжения были утверждены зоны деятельности с назначением в каждой зоне единой теплоснабжающей организации.

Таблица 77 – Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории муниципального образования «Языковское городское поселение»

| № системы теплоснабжения | Наименование источника тепловой энергии | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Основание для присвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ДК и Администрации, р.п.Языково, ул. Клубная, 1а | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» | Источник/тепловая сеть | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) |
| 2 | Котельная ДШИ, р.п.Языково, ул.Цветкова, 3б | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» | Источник/тепловая сеть | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) |
| 3 | Котельная на 4 жилых дома, р.п. Языково, ул. Льва Толстого, 47 | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» | Источник/тепловая сеть | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) |
| 4 | Котельная пансионата, р.п. Языково, ул. Советская, 3А | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» | Источник/тепловая сеть | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) |
| 5 | Котельная СОШ, с. Прислониха, ул. Школьная | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» | Источник/тепловая сеть | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) |
| 6 | Котельная храма, с. Прислониха, ул. Льва Толстого | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» | Источник/тепловая сеть | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) |
| 7 | Котельная, р.п. Языкова, ул .Цветкова, 10а | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» | Источник/тепловая сеть | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) |
| 8 | Котельная, р.п.Языково, ул. Цветкова, 6а,8а | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» | Источник/тепловая сеть | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) |
| 9 | Котельная, р.п.Языково, ул. Михайлова, 4,6 | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» | Источник/тепловая сеть | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) |
| 10 | Котельная, р.п. Языково, ул. Цветкова, 12а | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» | Источник/тепловая сеть | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) |
| 11 | Котельная СОШ, р.п. Языково | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» | Источник/тепловая сеть | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) |
| 12 | Котельная, р.п.Языково,ул. Пионерская, 1а (Старая СОШ) | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» | Источник/тепловая сеть | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808) |

15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Согласно п.7 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

По ПП РФ № 808 под рабочей тепловой мощностью понимается средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы.

Емкостью тепловых сетей называется произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения тепловых сетей.

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации – одна или несколько систем теплоснабжения на территории муниципального образования, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии.

Сравнительный анализ критериев определения единых теплоснабжающих организаций в системах теплоснабжения на территории муниципального образования «Языковское городское поселение» приведен в таблице 78Таблица .

Таблица 78 – Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории муниципального образования «Языковское городское поселение»

| № системы теплоснабжения | Наименование источника тепловой энергии в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) , организации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ДК и Администрации, р.п.Языково, ул. Клубная, 1а | 0,344 | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» | н/д | источник | Договор аренды | 1 | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» |
| 2 | Котельная ДШИ, р.п.Языково, ул.Цветкова, 3б | 0,034 | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» | н/д | источник | Договор аренды | 1 | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» |
| 3 | Котельная на 4 жилых дома, р.п. Языково, ул. Льва Толстого, 47 | 0,52 | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» | н/д | источник | Договор аренды | 1 | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» |
| 4 | Котельная пансионата, р.п. Языково, ул. Советская, 3А | 0,7188 | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» | н/д | источник | Договор аренды | 1 | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» |
| 5 | Котельная СОШ, с. Прислониха, ул. Школьная | 0,172 | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» | н/д | источник | Договор аренды | 1 | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» |
| 6 | Котельная храма, с. Прислониха, ул. Льва Толстого | 0,034 | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» | н/д | источник | Договор аренды | 1 | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» |
|  | Котельная, р.п. Языкова, ул .Цветкова, 10а | 0,138 | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» | н/д | источник | Договор аренды | 1 | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» |
|  | Котельная, р.п.Языково, ул. Цветкова, 6а,8а | 0,327 | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» | н/д | источник | Договор аренды | 1 | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» |
|  | Котельная, р.п.Языково, ул. Михайлова, 4,6 | 0,206 | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» | н/д | источник | Договор аренды | 1 | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» |
|  | Котельная, р.п. Языково, ул. Цветкова, 12а | 0,224 | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» | н/д | источник | Договор аренды | 1 | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» |
|  | Котельная СОШ, р.п. Языково | 0,688 | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» | н/д | источник | Договор аренды | 1 | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» |
|  | Котельная, р.п.Языково,ул. Пионерская, 1а (Старая СОШ) | 1,548 | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» | н/д | источник | Договор аренды | 1 | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» |

15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации от теплоснабжающих организаций в рамках разработки схемы теплоснабжения не поступали.

15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации

Границей зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, действующей на территории муниципального образования «Языковское городское поселение», являются зоны действия источников теплоснабжения, расположенных на территории городского поселения.

ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Таблица 79

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем планируемых инвестиций, тыс. руб. | Источники инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - |  |  |  |

16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Таблица 80

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем планируемых инвестиций, тыс. руб. | Источники инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Квартальная котельная |  |  |  |  |
| 1 | Изоляция тепловой сети: Ф159 – 370 м | 2030-2035 | 740,0 | Эксплуатирующая организация |
| 2 | Ф273-100 м | 2030-2035 | 250,0 |  |
| 3 | Ф108-552 м | 2030-2035 | 993,6 |  |
| 4 | Ф89-150 м | 2030-2035 | 202,5 |  |
| 5 | Ф76-308 м | 2030-2035 | 369,6 |  |
| 6 | Ф57 – 220 м | 2030-2035 | 220,0 |  |
| 7 | Ф40-224 м | 2030-2035 | 190,4 |  |
| 8 | Модернизация тепловой сети L=3244 м | 2030-2035 | 27249,6 |  |
| Котельная ДК и Администрации, р.п.Языково, ул. Клубная, 1а |  |  |  |  |
| 9 | Изоляция тепловой сети ф108-190 м | 2030-2035 | 342,0 | Эксплуатирующая организация |
| 10 | Модернизация тепловой сети L=168 м | 2030-2035 | 1276,8 |  |
| Котельная ДШИ, р.п.Языково, ул.Цветкова, 3б |  |  |  |  |
| 11 | Изоляция тепловой сети ф57-5 м | 2030-2035 | 35,0 | Эксплуатирующая организация |
| Котельная пансионата, р.п. Языково, ул. Советская, 3А |  |  |  |  |
| 12 | Изоляция тепловой сети ф57-10 м | 2030-2035 | 70,0 | Эксплуатирующая организация |
| Котельная, р.п.Языково, ул. Михайлова, 4,6 |  |  |  |  |
| 13 | Изоляция тепловой сети ф57-34 м | 2030-2035 | 167,0 | Эксплуатирующая организация |
| Котельная СОШ, р.п. Языково |  |  |  |  |
| 14 | Модернизация тепловой сети L=139 м | 2030-2035 | 1056,4 | Эксплуатирующая организация |

16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Таблица 81

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем планируемых инвестиций | Источники инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |

ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ

СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших

при разработке, утверждении и актуализации схемы

теплоснабжения

| № п/п | Замечания и предложения | Примечание |
| --- | --- | --- |

17.2. Ответы разработчиков проектов схемы теплоснабжения на замечания и предложения

| № п/п | Замечания и предложения | Примечание |
| --- | --- | --- |

17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Разработка схемы теплоснабжения производилась на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» с изменениями от 10 января 2023 г.

ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

| Реестр измененных мероприятий | Мероприятия, выполненные утвержденной схемой |
| --- | --- |